## Identificação_Informações
Alunos: Gabriel Schettino Lucas e Ramon Rodrigues Morello
Dupla 1: Circuito de iluminação e tomadas separados, equipamentos elétricos tipo A.
Equipamentos elétricos tipo A |  | Equipamentos adicionados pela dupla
Equipamento | Potência/Tensão | Equipamento | Potência/Tensão
Chuveiro | 5400W/220V | Motor de operação da piscina² | 368W/127V
Ar condicionado no quarto (10.000 Btu)¹ | 10000 W/220V | Motor de operação do portão³ | 246W/127V
Ar condicionado na suíte (10.000 Btu)¹ | 10000 W/220V
Microondas (FP = 0,92 atrasado) | 1620W/127V
Máq. Lavar e secar roupa (FP = 0,8 atrasado) | 2100W/127V
[1]: A conversão de Btu para W foi feita usando a tabela disponivel no slide:
Unidade 2:Previsão de Carga e Divisão das Instalações Elétricas – Aula 03
Fonte: Norma Tec. Ed. Coletivas / EDP Escelsa
[2]: Motor Elétrico WEG Para Bomba Piscina 1/2 Cv Monofásico 110/220V
Será usado sob tensão de 220V
[3]: Motor do portão residencial SEG Solo CH 600 220V
Obs.: As referências completas estão no "Calculos explicitos - Memorial de calculo.docx"

## Previsão_de_cargas
Quadro de previsão de cargas
Cômodo ou dependência | Dimensões |  | Iluminação |  |  | TUG |  |  | TUE
| Área (m²) | Perímetro (m) | Nº de pontos | Pot. Unitária (VA) | Pot. Total (VA) | Nº de pontos | Pot. Unitária (VA) | Pot. Total (VA) | Aparelho | Potência (VA)*
Área da piscina | 28 | 23 | 2 | 200 | 400 | 0 | 0 | 0 | Motor de op. Piscina | 400
Área de serviço | 2.18 | 5.95 | 1 | 100 | 100 | 3 | 600 | 1800 | Máq. Lavar e secar roupa | 2625
Área de lazer e corredor frontal | 17.58 | 23.9 | 3 | 100 | 300 | 4 | 3:600 e 2:100 | 200
Corredor lateral | 21.83 | 32.1 | 3 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0
Banheiro da suíte | 3.04 | 7 | 1 | 100 | 100 | 1 | 600 | 600 | Chuveiro | 5400
Banheiro externo | 1.07 | 4.25 | 1 | 100 | 100 | 1 | 600 | 600
Banheiro interno | 3.71 | 8.1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 600 | 600 | Chuveiro | 5400
Closet | 4.43 | 9.85 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Cozinha | 6.63 | 10.3 | 1 | 100 | 100 | 6 | 3:600 e 3:100 | 2100 | Microondas | 1760
Garagem | 25.8 | 20.6 | 2 | 200 | 400 | 1 | 600 | 600 | Motor de portão | 300
Hall de entrada | 11.02 | 15.4 | 2 | 100 | 200 | 1 | 600 | 600
Quarto | 7.42 | 10.9 | 1 | 100 | 100 | 3 | 3:600 e 1:100 | 1900 | Ar condicionado | 1650
Sala | 30.23 | 25.3 | 5 | 100 | 500 | 5 | 3:600 e 2:100 | 2000
Suíte | 8.66 | 15.3 | 1 | 100 | 100 | 5 | 3:600 e 2:100 | 2000 | Ar condicionado | 1650
TOTAL | 171.6 | 211.95 | 25 | 1600 | 2900 | 31 | 3600 | 13000 |  | 19185
Os cálculos estão demonstrados no arquivo "Calculos explicitos - Memorial de calculo.docx".
Os valores de potência total foram arredondados para o próximo valor multiplo de 100.
* Fonte: Norma Tec. Ed. Coletivas / EDP Escelsa
Área de lazer e corredor frontal, será considerado com área tampada.

## Quadro_de_cargas
CIRCUITO | DESCRIÇÃO | ILUMINAÇÃO |  | TOMADA DE USO GERAL |  | TUE | POT. TOTAL | TENSÃO | CORRENTE
|  | 100 VA | 200 VA | 100 VA | 600 VA | (VA) | (VA) | (V) | (A)
1 | ILUM. EXTERNA | 8 | 2 |  |  |  | 1200 | 127 | 9.4488
2 | ILUM. INTERNA | 13 | 2 |  |  |  | 1700 | 127 | 13.3858
3 | TOMADAS COZINHA |  |  | 3 | 3 |  | 2100 | 127 | 16.5354
4 | TOMADAS AREA DE SERVIÇO + BANHEIRO EXTERNO |  |  | 1 | 3 |  | 1900 | 127 | 14.9606
5 | TOMADAS AREA DE LAZER + CORREDOR FRONTAL |  |  | 1 | 3 |  | 1900 | 127 | 14.9606
6 | TOMADAS QUARTO + BANHEIRO INTERNO |  |  | 1 | 4 |  | 2500 | 127 | 19.685
7 | TOMADAS SUÍTE |  |  | 2 | 3 |  | 2000 | 127 | 15.748
8 | TOMADAS SALA |  |  | 2 | 3 |  | 2000 | 127 | 15.748
9 | TOMADAS BANHEIRO DA SUÍTE + GARAGEM |  |  | 2 | 3 |  | 2000 | 127 | 15.748
10 | CHUVEIRO SUÍTE |  |  |  |  | 5400 | 5400 | 220 | 24.5455
11 | CHUVEIRO SOCIAL |  |  |  |  | 5400 | 5400 | 220 | 24.5455
12 | MÁQ. LAVAR |  |  |  |  | 2625 | 2625 | 220 | 11.9318
13 | AR CONDICIONADO QUARTO |  |  |  |  | 1650 | 1650 | 220 | 7.5
14 | AR CONDICIONADO SUITE |  |  |  |  | 1650 | 1650 | 220 | 7.5
15 | BOMBA PISCINA |  |  |  |  | 400 | 400 | 127 | 3.1496
16 | FORNO MICROONDAS |  |  |  |  | 1760 | 1760 | 220 | 8
17 | MOTOR DO PORTÃO |  |  |  |  | 300 | 300 | 220 | 1.3636
18 | CIRCUITO RESERVA
CIRCUITO RESERVA
TOTAL |  | 21 | 4 | 12 | 22 | 18885 | 36185 | 2590 | 223.3928