## Previsão de Carga
Quadro de Previsão de Cargas
Dependência | Dimensões |  | Iluminação |  |  | TUG (Tomadas de Uso Geral) |  |  | TUE (Tomadas de Uso Específico)
| Area (m²) | Perimetro (m) | N° de pontos | Pot. Unitária (VA) | Pot. Total (VA) | N° de pontos | Pot. Unitária (VA) | Pot. Total (VA) | Aparelho | Potência (VA)
Sala de Estar/Jantar | 22.73 | 19.08 | 2 | 200 | 400 | 4 | 100 | 400 | — | —
Cozinha | 8.09 | 12 | 1 | 100 | 100 | 3 | 600 | 1900 | Microondas | 1625
[6 empty] | 1 | 100 |  | Forno Elétrico | 1750
Banheiro Social | 2.46 | 6.5 | 1 | 100 | 100 | 1 | 600 | 600 | Chuveiro | 6500
Quarto | 13.69 | 15.41 | 2 | 100 | 200 | 3 | 100 | 300 | Ar Condicionado 10.000 BTU/h | 1900
Suíte | 12.69 | 15.41 | 2 | 100 | 200 | 3 | 100 | 300 | Ar Condicionado 10.000 BTU/h | 1900
Banheiro Suíte | 6.68 | 11.87 | 1 | 100 | 100 | 1 | 600 | 600 | Chuveiro | 6500
[9 empty] | Banheira Hidro | 5670
Área de Serviço | 4.3 | 8.3 | 1 | 100 | 100 | 3 | 600 | 1800 | Máquina de Lavar Roupa | 1750
Circulação | 1.56 | 5.08 | 1 | 100 | 100 | 1 | 100 | 100 | — | —
Garagem | — | — | 2 | 100 | 200 | 1 | 100 | 100 | — | —
Total | 72.2 |  | 13 |  | 1500 | 21 |  | 6100 |  | 27595
Dupla: Caio Henrique Rodrigues Marcelos e Jessica Souza Kubit
Equipamentos elétricos tipo D - Circuitos de iluminação e tomada separados.
• Chuveiro: 6500W/220V |  |  |  | • Banheira Hidro: Motobomba: 1/2cv/220V/ fp=0,8 atrasado; Aquecedor: 5200W/220V; Link de referência: https://cdn.leroymerlin.com.br/medias/document-89306371-installation-guide-banheira-de-hidromassagem-170x110x45cm-neo-confort-sensea.pdf
• Ar condicionado quarto e suíte, com tensão de alimentação igual a 127V
• Microondas: 1300W/220V/ fp=0,8 atrasado
• Forno elétrico: 1750W/220V
• Máquina de lavar roupa: 1400W/220V/ fp=0,8 atrasado

## Quadro de Cargas
Quadro de Cargas
Circuito | Local de Utilização | Ponto de Luz (VA) |  | TUG (VA) |  | TUE (VA) | Potencia Total (VA) | Tensão (V) | Corrente (A) | fp | Potência (W) | # mm² | Disjuntor (A) | Balanceamento (W)
|  | 100 | 200 | 100 | 600 | [8 empty] | R | S | T
1 | Iluminação (Quarto, Suíte, Banheiros, Circulação) | 7 | 0 | - | - | - | 700 | 127 | 5.5118 | 0.95 | 665 | 1.5 | 10 |  | 665
2 | Iluminação (Área de Serviço, Cozinha, Garagem, Sala de Estar/Jantar) | 4 | 2 | - | - | - | 800 | 127 | 6.2992 | 0.95 | 760 | 1.5 | 10 |  | 760
3 | Tomada TUG (Garagem + Sala de Estar + Circulação) | - | - | 6 | 0 | - | 600 | 127 | 4.7244 | 0.8 | 480 | 2.5 | 10 |  |  | 480
4 | Tomada TUG (Suíte) | - | - | 3 | 0 | - | 300 | 127 | 2.3622 | 0.8 | 240 | 2.5 | 6 | 240
5 | Tomada TUE (Ar Condicionado Suíte) | - | - | - | - | 1900 | 1900 | 127 | 14.9606 | 0.8 | 1520 | 2.5 | 16 |  | 1520
6 | Tomada TUG (Banheiro Suíte) | - | - | 0 | 1 | - | 600 | 127 | 4.7244 | 0.8 | 480 | 2.5 | 10 |  |  | 480
7 | Tomada TUE (Hidromassagem) | - | - | - | - | 5670 | 5670 | 220 | 25.7727 | 0.8 | 4536 | 6 | 25 | 2268 | 2268
8 | Tomada TUE (Chuveiro suíte) | - | - | - | - | 6500 | 6500 | 220 | 29.5455 | 1 | 6500 | 10 | 32 | 3250 |  | 3250
9 | Tomada TUG (Quarto) | - | - | 3 | 0 | - | 300 | 127 | 2.3622 | 0.8 | 240 | 2.5 | 6 |  |  | 240
10 | Tomada TUE (Ar Condicionado Quarto) | - | - | - | - | 1900 | 1900 | 127 | 14.9606 | 0.8 | 1520 | 2.5 | 13 | 1520
11 | Tomada TUG (Área de Serviço) | - | - | 0 | 3 | - | 1800 | 127 | 14.1732 | 0.8 | 1440 | 2.5 | 13 | 1440
12 | Tomada TUE (Máquina de Lavar) | - | - | - | - | 1750 | 1750 | 220 | 7.9545 | 0.8 | 1400 | 2.5 | 13 | 700 | 700
13 | Tomada TUG (Cozinha) | - | - | 1 | 3 | - | 1900 | 127 | 14.9606 | 0.8 | 1520 | 2.5 | 16 |  |  | 1300
14 | Tomada TUE (Forno Elétrico) | - | - | - | - | 1750 | 1750 | 220 | 7.9545 | 0.8 | 1400 | 2.5 | 13 | 700 | 700
15 | Tomada TUE (Microondas) | - | - | - | - | 1625 | 1625 | 220 | 7.3864 | 0.8 | 1300 | 2.5 | 13 |  | 650 | 650
16 | Tomada TUE (Chuveiro Banheiro Social) | - | - | - | - | 6500 | 6500 | 220 | 29.5455 | 1 | 6500 | 10 | 32 |  | 3250 | 3250
17 | Tomada TUG (Banheiro Social) | - | - | 0 | 1 | - | 600 | 127 | 4.7244 | 0.8 | 480 | 2.5 | 10 |  | 480
18 | Reserva | - | - | 0 | 1 | - | 600 | 127 | 4.7244 | 0.8 | 480 | 2.5 | 6 |  |  | 480
19 | Reserva | - | - | 0 | 1 | - | 600 | 127 | 4.7244 | 0.8 | 480 | 2.5 | 6 | 480
20 | Reserva | - | - | 0 | 1 | - | 600 | 127 | 4.7244 | 0.8 | 480 | 2.5 | 6 |  |  | 480
21 | Reserva | - | - | 0 | 1 | - | 600 | 127 | 4.7244 | 0.8 | 480 | 2.5 | 6 |  |  | 480
22 | Medidor para QDC | [5 empty] | 37595 | 380 | 98.9342 | 0.8 | 30076 | 35 | 100
[14 empty] | 10598 | 10993 | 11090

## Capacidade de Corrente
Dimensionamento de Condutores pelo Critério de Capacidade de Corrente
Circuito | Local de Utilização | Potencia Total (VA) | Tensão (V) | Corrente de Projeto Ip (A) | FCT | FCR | FCA | Corrente de Projeto Corrigida Ip' (A) | # (mm²)
1 | Iluminação (Quarto, Suíte, Banheiros, Circulação) | 700 | 127 | 5.5118 | 1 | 1 | 0.65 | 8.4797 | 0.5
2 | Iluminação (Área de Serviço, Cozinha, Garagem, Sala de Estar/Jantar) | 800 | 127 | 6.2992 | 1 | 1 | 0.65 | 9.6911 | 0.75
3 | Tomada TUG (Garagem + Sala de Estar + Circulação) | 600 | 127 | 4.7244 | 1 | 1 | 0.65 | 7.2683 | 0.5
4 | Tomada TUG (Suíte) | 300 | 127 | 2.3622 | 1 | 1 | 0.7 | 3.3746 | 0.5
5 | Tomada TUE (Ar Condicionado Suíte) | 1900 | 127 | 14.9606 | 1 | 1 | 0.7 | 21.3723 | 2.5
6 | Tomada TUG (Banheiro Suíte) | 600 | 127 | 4.7244 | 1 | 1 | 0.65 | 7.2683 | 0.5
7 | Tomada TUE (Hidromassagem) | 5670 | 220 | 25.7727 | 1 | 1 | 0.65 | 39.6503 | 6
8 | Tomada TUE (Chuveiro suíte) | 6500 | 220 | 29.5455 | 1 | 1 | 0.65 | 45.4545 | 10
9 | Tomada TUG (Quarto) | 300 | 127 | 2.3622 | 1 | 1 | 0.65 | 3.6342 | 0.5
10 | Tomada TUE (Ar Condicionado Quarto) | 1900 | 127 | 14.9606 | 1 | 1 | 0.65 | 23.0164 | 2.5
11 | Tomada TUG (Área de Serviço) | 1800 | 127 | 14.1732 | 1 | 1 | 0.65 | 21.805 | 2.5
12 | Tomada TUE (Máquina de Lavar) | 1750 | 220 | 7.9545 | 1 | 1 | 0.65 | 12.2378 | 1
13 | Tomada TUG (Cozinha) | 1900 | 127 | 14.9606 | 1 | 1 | 0.7 | 21.3723 | 2.5
14 | Tomada TUE (Forno Elétrico) | 1750 | 220 | 7.9545 | 1 | 1 | 0.7 | 11.3636 | 1
15 | Tomada TUE (Microondas) | 1625 | 220 | 7.3864 | 1 | 1 | 0.7 | 10.5519 | 0.75
16 | Tomada TUE (Chuveiro Banheiro Social) | 6500 | 220 | 29.5455 | 1 | 1 | 0.65 | 45.4545 | 10
17 | Tomada TUG (Banheiro Social) | 600 | 127 | 4.7244 | 1 | 1 | 0.65 | 7.2683 | 0.5
18 | Reserva | 600 | 127 | 4.7244 | 1 | 1 | 1 | 4.7244 | 0.5
19 | Reserva | 600 | 127 | 4.7244 | 1 | 1 | 1 | 4.7244 | 0.5
20 | Reserva | 600 | 127 | 4.7244 | 1 | 1 | 1 | 4.7244 | 0.5
21 | Reserva | 600 | 127 | 4.7244 | 1 | 1 | 1 | 4.7244 | 0.5
22 | Medidor para QDC | 37595 | 380 | 98.9342 | 1 | 1 | 1 | 98.9342 | 35
OBSERVAÇÕES
Foram tomadas as seguintes considerações:
• FCT = 1 (assumindo uma temperatura ambiente de 30°C);
• FCR = 1 (assumindo um solo não úmido para a elaboração do projeto);
• FCA = Varia de acordo com a quantidade de cabos em um mesmo eletroduto (quantidade máxima de cabos por eletroduto = 4).

## Queda de Tensão Unitária
Dimensionamento de Condutores pelo Critério de Capacidade de Corrente
Circuito | Trecho | Potencia Total por Trecho (VA) | Tensão (V) | Ip (A) | Comprimento (l) do Trecho (m) | Comprimento (l) do Trecho (km) | ΔV unit [V/(A.km)] | Δe trecho (%) | Δe acum (%) | # (mm²)
1 | QDC/Iluminação (Quarto, Suíte, Banheiros, Circulação) | 700 | 127 | 5.5118 | 1.5 | 0.0015 | 23.3 | 0.15168 | 0.15168 | 1.5
|  | 300 |  | 2.3622 | 1.0813 | 0.0010813 |  | 0.046861 | 0.19854
|  | 200 |  | 1.5748 | 2.3358 | 0.0023358 |  | 0.067486 | 0.26603
|  | 100 |  | 0.7874 | 2.1262 | 0.0021262 |  | 0.030715 | 0.29675
2 | QDC/Iluminação (Área de Serviço, Cozinha, Garagem, Sala de Estar/Jantar) | 800 | 127 | 6.2992 | 5.3697 | 0.0053697 | 23.3 | 0.62057 | 0.62057 | 1.5
|  | 200 |  | 1.5748 | 3.1857 | 0.0031857 |  | 0.092041 | 0.71261
|  | 100 |  | 0.7874 | 2.8474 | 0.0028474 |  | 0.041134 | 0.75374
3 | QDC/TUG Sala + Corredor + Garagem | 600 | 127 | 4.7244 | 1.5 | 0.0015 | 14.3 | 0.079794 | 0.079794 | 2.5
|  | 400 |  | 3.1496 | 3.8697 | 0.0038697 |  | 0.13724 | 0.21703
|  | 100 |  | 0.7874 | 7.949 | 0.007949 |  | 0.070476 | 0.28751
4 | QDC/TUG Suíte | 300 | 127 | 2.3622 | 3.2008 | 0.0032008 | 14.3 | 0.085135 | 0.085135 | 2.5
|  | 100 |  | 0.7874 | 5.8162 | 0.0058162 |  | 0.051567 | 0.1367
5 | QDC/AC Suíte | 1900 | 127 | 14.9606 | 7.7578 | 0.0077578 | 14.3 | 1.3068 | 1.3068 | 2.5
6 | QDC/TUG B Suíte | 600 | 127 | 4.7244 | 7.4387 | 0.0074387 | 14.3 | 0.39571 | 0.39571 | 2.5
7 | QDC/Hidro | 5670 | 220 | 25.7727 | 8.1361 | 0.0081361 | 6.03 | 0.57474 | 0.57474 | 6
8 | QDC/Chuveiro WC Suíte | 6500 | 220 | 29.5455 | 6.3799 | 0.0063799 | 3.63 | 0.31102 | 0.31102 | 10
9 | QDC/TUG Quarto | 300 | 127 | 2.3622 | 4.9171 | 0.0049171 | 14.3 | 0.13079 | 0.13079 | 2.5
|  | 100 |  | 0.7874 | 7.7008 | 0.0077008 |  | 0.068275 | 0.19906
10 | QDC/AC Quarto | 1900 | 127 | 14.9606 | 9.6963 | 0.0096963 | 14.3 | 1.6334 | 1.6334 | 2.5
11 | QDC/TUG A Serviço | 1800 | 127 | 14.1732 | 11.4028 | 0.011403 | 14.3 | 1.8198 | 1.8198 | 2.5
|  | 1200 |  | 9.4488 | 3.5916 | 0.0035916 |  | 0.38212 | 2.2019
12 | QDC/Máquina de Lavar | 1750 | 220 | 7.9545 | 14.279 | 0.014279 | 14.3 | 0.73829 | 0.73829 | 2.5
13 | QDC/TUG Cozinha | 1900 | 127 | 14.9606 | 5.3111 | 0.0053111 | 14.3 | 0.89468 | 0.89468 | 2.5
|  | 700 |  | 5.5118 | 5.7216 | 0.0057216 |  | 0.35509 | 1.2498
|  | 100 |  | 0.7874 | 6.7668 | 0.0067668 |  | 0.059995 | 1.3098
14 | QDC/Forno | 1750 | 220 | 7.9545 | 8.5003 | 0.0085003 | 14.3 | 0.4395 | 0.4395 | 2.5
15 | QDC/Microondas | 1625 | 220 | 7.3864 | 8.5003 | 0.0085003 | 14.3 | 0.40811 | 0.40811 | 2.5
16 | QDC/Chuveiro WC Social | 6500 | 220 | 29.5455 | 4.4739 | 0.0044739 | 3.63 | 0.2181 | 0.2181 | 10
17 | QDC/TUG B Social | 600 | 127 | 4.7244 | 5.4449 | 0.0054449 | 14.3 | 0.28965 | 0.28965 | 2.5
22 | Medidor/QDC | 37595 | 380 | 98.9342 | 13.4656 | 0.013466 | 1.12 | 0.39265 | 0.39265 | 35
OBSERVAÇÕES
• Eletroduto/eletrocalha (material não-magnético);
• Será considerado fp = 0,8 para circuitos de tomada e fp = 0,95 para circuitos de iluminação;
• A queda de tensão acumulada deve ser menor que 4%;
• O cálculo da queda de tensão será aplicado apenas para o ramo de maior comprimento do circuito;
• Considerando que a casa projetada possui pé direito de 3m, será somado: 1,5m (subida QDC para o teto); 2,7m (para tomadas baixas); 1,7m (para tomadas médias e interruptores); e 1m (para tomadas altas).
|  |  |  | 1.5 | 23.3 | 27.6
|  |  |  | 2.5 | 14.3 | 16.9
|  |  |  | 4 | 8.96 | 10.6
|  |  |  | 6 | 6.03 | 7.07
|  |  |  | 10 | 3.63 | 4.23
|  |  |  | 16 | 2.32 | 2.68
|  |  |  | 25 | 1.51 | 1.71
|  |  |  | 35 | 1.12 | 1.25
|  |  |  | 50 | 0.85 | 0.94
|  |  |  | 70 | 0.62 | 0.67
|  |  |  | 95 | 0.48 | 0.5

## Dimensionamento de Condutores
Dimensionamento de Condutores
Circuito | Local de Utilização | Critério da Seção Mínima | Capacidade de Corrente | Queda de Tensão Unitária | #' (mm²) | # (mm²)
1 | Iluminação (Quarto, Suíte, Banheiros, Circulação) | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2 | Iluminação (Área de Serviço, Cozinha, Garagem, Sala de Estar/Jantar) | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5
3 | Tomada TUG (Garagem + Sala de Estar + Circulação) | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
4 | Tomada TUG (Suíte) | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
5 | Tomada TUE (Ar Condicionado Suíte) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
6 | Tomada TUG (Banheiro Suíte) | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
7 | Tomada TUE (Hidromassagem) | 2.5 | 6 | 6 | 6 | 6
8 | Tomada TUE (Chuveiro suíte) | 2.5 | 10 | 10 | 10 | 10
9 | Tomada TUG (Quarto) | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
10 | Tomada TUE (Ar Condicionado Quarto) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
11 | Tomada TUG (Área de Serviço) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
12 | Tomada TUE (Máquina de Lavar) | 2.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5
13 | Tomada TUG (Cozinha) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
14 | Tomada TUE (Forno Elétrico) | 2.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5
15 | Tomada TUE (Microondas) | 2.5 | 0.75 | 2.5 | 2.5 | 2.5
16 | Tomada TUE (Chuveiro Banheiro Social) | 2.5 | 10 | 10 | 10 | 10
17 | Tomada TUG (Banheiro Social) | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
18 | Reserva | 2.5 | 0.5 | - | 2.5 | 2.5
19 | Reserva | 2.5 | 0.5 | - | 2.5 | 2.5
20 | Reserva | 2.5 | 0.5 | - | 2.5 | 2.5
21 | Reserva | 2.5 | 0.5 | - | 2.5 | 2.5
22 | Medidor para QDC | 2.5 | 35 | 35 | 35 | F = 35; N = 25; PE = 16
Critério da Seção Mínima
• Circuito de Iluminação = #1,5mm²
• Circuito de Tomada = #2,5mm²
0
0
0
0
0
0

## Dimensionamento de Eletrodutos
Dimensionamento de Eletrodutos
Eletroduto | Local | Circuitos presentes no eletroduto | N° de Condutores no Eletroduto | [6 empty] | Área ocupada pelos condutores elétricos St (mm²) | Taxa de ocupação Tx (0,53; 0,31; 0,4) | Diâmetro interno calculado Di (mm) | Diametro interno nominal (mm) | Diametro externo nominal (mm) | Referência de Rosca | Comprimento do eletroduto Lreal (m) | Número maximo de curvas de 90° no trecho | Comprimento máximo entre duas caixas Lmax (m) | Aumento do Eletroduto | Referência de Rosca com aumento
|  |  | 1,5mm² | 2,5mm² | 6mm² | 10mm² | 16mm² | 25mm² | 35mm²
1 | Sala de Estar/Jantar | 2,3,11,12 | 2 | 5 | [5 empty] | 67.8977 | 0.4 | 14.7012 | 16 | 20 | 1/2'' | 5.3697 | 1 | 12 | -1.1051 | 1/2''
2 | Sala de Estar/Jantar | 2,3 | 5 | 3 | [5 empty] | 67.5992 | 0.4 | 14.6688 | 16 | 20 | 1/2'' | 2.1081 | 0 | 15 | -2.1486 | 1/2''
3 | Sala de Estar/Jantar | 2,3 | 4 | 3 | [5 empty] | 60.5306 | 0.4 | 13.8807 | 16 | 20 | 1/2'' | 3.2571 | 1 | 12 | -1.4572 | 1/2''
4 | Sala de Estar/Jantar | 3 |  | 3 | [5 empty] | 32.2563 | 0.4 | 10.1329 | 16 | 20 | 1/2'' | 4.1995 | 1 | 12 | -1.3001 | 1/2''
5 | Sala de Estar/Jantar | 3 |  | 3 | [5 empty] | 32.2563 | 0.4 | 10.1329 | 16 | 20 | 1/2'' | 2.9324 | 2 | 9 | -1.0113 | 1/2''
6 | Sala de Estar/Jantar | 2,3 | 3 | 3 | [5 empty] | 53.4621 | 0.4 | 13.0451 | 16 | 20 | 1/2'' | 2.8171 | 1 | 12 | -1.5305 | 1/2''
7 | Sala de Estar/Jantar | 3 |  | 3 | [5 empty] | 32.2563 | 0.4 | 10.1329 | 16 | 20 | 1/2'' | 3.023 | 2 | 9 | -0.99617 | 1/2''
8 | Circulação | 1,3,9,10 | 2 | 7 | [5 empty] | 89.4019 | 0.4 | 16.8694 | 21 | 20 | 3/4'' | 2.5813 | 1 | 12 | -1.5698 | 3/4''
9 | Circulação | 1 | 2 | [6 empty] | 14.1372 | 0.4 | 6.7082 | 16 | 20 | 1/2'' | 2.6178 | 1 | 12 | -1.5637 | 1/2''
10 | Circulação | 3 |  | 3 | [5 empty] | 32.2563 | 0.4 | 10.1329 | 16 | 20 | 1/2'' | 3.338 | 1 | 12 | -1.4437 | 1/2''
11 | Quarto | 1,9,10 | 2 | 5 | [5 empty] | 67.8977 | 0.4 | 14.7012 | 16 | 20 | 1/2'' | 2.3358 | 0 | 15 | -2.1107 | 1/2''
12 | Quarto | 1,9 | 2 | 3 | [5 empty] | 46.3935 | 0.4 | 12.1522 | 16 | 20 | 1/2'' | 3.206 | 1 | 12 | -1.4657 | 1/2''
13 | Quarto | 9 |  | 3 | [5 empty] | 32.2563 | 0.4 | 10.1329 | 16 | 20 | 1/2'' | 2.4225 | 1 | 12 | -1.5963 | 1/2''
14 | Quarto | 9 |  | 3 | [5 empty] | 32.2563 | 0.4 | 10.1329 | 16 | 20 | 1/2'' | 4.1321 | 1 | 12 | -1.3113 | 1/2''
15 | Quarto | 1,9,10 | 2 | 5 | [5 empty] | 67.8977 | 0.4 | 14.7012 | 16 | 20 | 1/2'' | 2.1262 | 0 | 15 | -2.1456 | 1/2''
16 | Quarto | 9,1 |  | 5 | [5 empty] | 53.7605 | 0.4 | 13.0815 | 16 | 20 | 1/2'' | 2.653 | 1 | 12 | -1.5578 | 1/2''
17 | Quarto | 9 |  | 3 | [5 empty] | 32.2563 | 0.4 | 10.1329 | 16 | 20 | 1/2'' | 2.9216 | 2 | 9 | -1.0131 | 1/2''
18 | Banheiro Suíte | 1,6,7,8 | 2 | 2 | 2 | 3 |  |  |  | 153.8516 | 0.4 | 22.1297 | 26.8 | 25 | 1'' | 4.6085 | 1 | 12 | -1.2319 | 1''
19 | Banheiro Suíte | 7 |  |  | 3 |  |  |  |  | 54.2867 | 0.4 | 13.1453 | 16 | 20 | 1/2'' | 3.5276 | 1 | 12 | -1.4121 | 1/2''
20 | Banheiro Suíte | 1,6 | 2 | 3 | [5 empty] | 46.3935 | 0.4 | 12.1522 | 16 | 20 | 1/2'' | 2.8302 | 1 | 12 | -1.5283 | 1/2''
21 | Banheiro Suíte | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  | 82.0191 | 0.4 | 16.1578 | 21 | 20 | 3/4'' | 1.7714 | 1 | 12 | -1.7048 | 3/4''
22 | Suíte | 1,4,5 | 2 | 5 | [5 empty] | 67.8977 | 0.4 | 14.7012 | 16 | 20 | 1/2'' | 3.2008 | 1 | 12 | -1.4665 | 1/2''
23 | Suíte | 4 |  | 3 | [5 empty] | 32.2563 | 0.4 | 10.1329 | 16 | 20 | 1/2'' | 3.8688 | 1 | 12 | -1.3552 | 1/2''
24 | Suíte | 4 |  | 3 | [5 empty] | 32.2563 | 0.4 | 10.1329 | 16 | 20 | 1/2'' | 3.8688 | 1 | 12 | -1.3552 | 1/2''
25 | Suíte | 1,5 | 4 | 3 | [5 empty] | 60.5306 | 0.4 | 13.8807 | 16 | 20 | 1/2'' | 3.0771 | 1 | 12 | -1.4871 | 1/2''
26 | Suíte | 1 | 3 | [6 empty] | 21.2058 | 0.4 | 8.2158 | 16 | 20 | 1/2'' | 2.8381 | 1 | 12 | -1.527 | 1/2''
27 | Suíte | 1,5 | 4 | 3 | [5 empty] | 60.5306 | 0.4 | 13.8807 | 16 | 20 | 1/2'' | 2.1799 | 0 | 15 | -2.1367 | 1/2''
28 | Suíte | 1,4 | 3 | 3 | [5 empty] | 53.4621 | 0.4 | 13.0451 | 16 | 20 | 1/2'' | 3.3937 | 1 | 12 | -1.4344 | 1/2''
29 | Suíte |  |  | 3 | [5 empty] | 32.2563 | 0.4 | 10.1329 | 16 | 20 | 1/2'' | 2.422 | 2 | 9 | -1.0963 | 1/2''
30 | Banheiro | 1,3,17,16 | 2 | 4 |  | 3 |  |  |  | 139.1647 | 0.4 | 21.047 | 26.8 | 25 | 1'' | 2.7568 | 1 | 12 | -1.5405 | 1''
31 | Banheiro | 16 |  |  |  | 3 |  |  |  | 82.0191 | 0.4 | 16.1578 | 21 | 20 | 3/4'' | 1.7171 | 1 | 12 | -1.7138 | 3/4''
32 | Banheiro | 1,3,17 | 2 | 5 | [5 empty] | 67.8977 | 0.4 | 14.7012 | 16 | 20 | 1/2'' | 2.6881 | 1 | 12 | -1.552 | 1/2''
33 | Banheiro | 3 |  | 3 | [5 empty] | 32.2563 | 0.4 | 10.1329 | 16 | 20 | 1/2'' | 2.2471 | 2 | 9 | -1.1255 | 1/2''
34 | Cozinha | 13,14,15 |  | 7 | [5 empty] | 75.2647 | 0.4 | 15.4782 | 16 | 20 | 1/2'' | 5.3111 | 1 | 12 | -1.1148 | 1/2''
35 | Cozinha | 2,13 | 3 | 3 | [5 empty] | 53.4621 | 0.4 | 13.0451 | 16 | 20 | 1/2'' | 2.9539 | 0 | 15 | -2.0077 | 1/2''
36 | Cozinha | 13 |  | 3 | [5 empty] | 32.2563 | 0.4 | 10.1329 | 16 | 20 | 1/2'' | 0.8087 | 2 | 9 | -1.3652 | 1/2''
37 | Cozinha | 14,15 |  | 5 | [5 empty] | 53.7605 | 0.4 | 13.0815 | 16 | 20 | 1/2'' | 3.1892 | 1 | 12 | -1.4685 | 1/2''
38 | Cozinha | 2,13 | 3 | 3 | [5 empty] | 53.4621 | 0.4 | 13.0451 | 16 | 20 | 1/2'' | 3.6223 | 1 | 12 | -1.3963 | 1/2''
39 | Cozinha | 13 |  | 3 | [5 empty] | 32.2563 | 0.4 | 10.1329 | 16 | 20 | 1/2'' | 2.6993 | 2 | 9 | -1.0501 | 1/2''
40 | Cozinha | 13 |  | 3 | [5 empty] | 32.2563 | 0.4 | 10.1329 | 16 | 20 | 1/2'' | 3.3668 | 2 | 9 | -0.93887 | 1/2''
41 | Cozinha | 2,11,12 | 2 | 5 | [5 empty] | 67.8977 | 0.4 | 14.7012 | 16 | 20 | 1/2'' | 2.8474 | 0 | 15 | -2.0254 | 1/2''
42 | Cozinha | 2,11,12 | 2 | 5 | [5 empty] | 67.8977 | 0.4 | 14.7012 | 16 | 20 | 1/2'' | 3.1857 | 0 | 15 | -1.969 | 1/2''
43 | Área de Serviço | 2 | 3 | [6 empty] | 21.2058 | 0.4 | 8.2158 | 16 | 20 | 1/2'' | 2.669 | 1 | 12 | -1.5552 | 1/2''
44 | Área de Serviço | 2,11 | 3 | 3 | [5 empty] | 53.4621 | 0.4 | 13.0451 | 16 | 20 | 1/2'' | 2.7023 | 1 | 12 | -1.5496 | 1/2''
45 | Área de Serviço | 11 |  | 3 | [5 empty] | 32.2563 | 0.4 | 10.1329 | 16 | 20 | 1/2'' | 0.8893 | 2 | 9 | -1.3518 | 1/2''
46 | Área de Serviço | 12 |  | 3 | [5 empty] | 32.2563 | 0.4 | 10.1329 | 16 | 20 | 1/2'' | 2.8762 | 1 | 12 | -1.5206 | 1/2''
47 | Área de Serviço | 11 |  | 3 | [5 empty] | 32.2563 | 0.4 | 10.1329 | 16 | 20 | 1/2'' | 3.0191 | 1 | 12 | -1.4968 | 1/2''
48 | Garagem | 2 | 3 | [6 empty] | 21.2058 | 0.4 | 8.2158 | 16 | 20 | 1/2'' | 5.2619 | 2 | 9 | -0.62302 | 1/2''
49 | Garagem | 2 | 3 | [6 empty] | 21.2058 | 0.4 | 8.2158 | 16 | 20 | 1/2'' | 1.9 | 2 | 9 | -1.1833 | 1/2''
50 | Garagem | 2,3 | 2 | 3 | [5 empty] | 46.3935 | 0.4 | 12.1522 | 16 | 20 | 1/2'' | 0.15 | 0 | 15 | -2.475 | 1/2''
51 | Medidor para QDC | [5 empty] | 1 | 1 | 3 | 306.7844 | 0.4 | 31.2494 | 35 | 32 | 1.1/4'' | 13.4656 | 2 | 9 | 0.74427 | 1.1/4''
OBSERVAÇÕES
• Eletroduto/eletrocalha (material não-magnético);
• Considerando que a casa projetada possui pé direito de 3m, será somado: 1,5m (subida QDC para o teto); 2,7m (para tomadas baixas); 1,7m (para tomadas médias e interruptores); e 1m (para tomadas altas).

## Dimensionamento de Disjuntores
Dimensionamento de Disjuntores
Circuito | Local de Utilização | Potencia Total (VA) | Tensão (V) | Corrente de Projeto Ip (A) | FCT | FCR | FCA | Corrente de Projeto Corrigida Ip' (A) | # (mm²) | Capacidade de Condução de Corrente dos Condutores Ic (A) | Capacidade de Condução de Corrente dos Condutores Corrigida Iz (A) | Condição para In | In (A) | Ik (A) | Icn (A) | Ics (A) | Tempo Máximo para Atuação | Ik/In | Tdd | Categoria | Caracterísiticas do Disjuntor
1 | Iluminação (Quarto, Suíte, Banheiros, Circulação) | 700 | 127 | 5.5118 | 1 | 1 | 0.65 | 8.4797 | 1.5 | 17.5 | 11.375 | 8,48 ≤ In ≤ 11,38 | 10 | 1000 | 3000 | 3000 | t ≤ 0,03 | 100 | 0.01 | B | Disjuntor Monopolar B10 Icn 3000A Ue 127V 60Hz
2 | Iluminação (Área de Serviço, Cozinha, Garagem, Sala de Estar/Jantar) | 800 | 127 | 6.2992 | 1 | 1 | 0.65 | 9.6911 | 1.5 | 17.5 | 11.375 | 9,69 ≤ In ≤ 11,38 | 10 | 1000 | 3000 | 3000 | t ≤ 0,03 | 100 | 0.01 | B | Disjuntor Monopolar B10 Icn 3000A Ue 127V 60Hz
3 | Tomada TUG (Garagem + Sala de Estar + Circulação) | 600 | 127 | 4.7244 | 1 | 1 | 0.65 | 7.2683 | 2.5 | 24 | 15.6 | 7,27 ≤ In ≤ 15,6 | 10 | 1000 | 3000 | 3000 | t ≤ 0,083 | 100 | 0.01 | C | Disjuntor Monopolar C10 Icn 3000A Ue 127V 60Hz
4 | Tomada TUG (Suíte) | 300 | 127 | 2.3622 | 1 | 1 | 0.7 | 3.3746 | 2.5 | 24 | 16.8 | 3,37 ≤ In ≤ 16,8 | 6 | 1000 | 3000 | 3000 | t ≤ 0,083 | 166.6667 | 0.01 | C | Disjuntor Monopolar C6 Icn 3000A Ue 127V 60Hz
5 | Tomada TUE (Ar Condicionado Suíte) | 1900 | 127 | 14.9606 | 1 | 1 | 0.7 | 21.3723 | 2.5 | 24 | 16.8 | 21,37 ≤ In ≤ 16,8 | 16 | 1000 | 3000 | 3000 | t ≤ 0,083 | 62.5 | 0.01 | C | Disjuntor Monopolar C16 Icn 3000A Ue 127V 60Hz
6 | Tomada TUG (Banheiro Suíte) | 600 | 127 | 4.7244 | 1 | 1 | 0.65 | 7.2683 | 2.5 | 24 | 15.6 | 7,27 ≤ In ≤ 15,6 | 10 | 1000 | 3000 | 3000 | t ≤ 0,083 | 100 | 0.01 | B | Disjuntor Monopolar B10 Icn 3000A Ue 127V 60Hz
7 | Tomada TUE (Hidromassagem) | 5670 | 220 | 25.7727 | 1 | 1 | 0.65 | 39.6503 | 6 | 41 | 26.65 | 39,65 ≤ In ≤ 26,65 | 25 | 1000 | 3000 | 3000 | t ≤ 0,476 | 40 | 0.01 | C | Disjuntor Bipolar C25 Icn 3000A Ue 220V 60Hz
8 | Tomada TUE (Chuveiro suíte) | 6500 | 220 | 29.5455 | 1 | 1 | 0.65 | 45.4545 | 10 | 57 | 37.05 | 45,45 ≤ In ≤ 37,05 | 32 | 1000 | 3000 | 3000 | t ≤ 1,323 | 31.25 | 0.01 | B | Disjuntor Bipolar B32 Icn 3000A Ue 220V 60Hz
9 | Tomada TUG (Quarto) | 300 | 127 | 2.3622 | 1 | 1 | 0.65 | 3.6342 | 2.5 | 24 | 15.6 | 3,63 ≤ In ≤ 15,6 | 6 | 1000 | 3000 | 3000 | t ≤ 0,083 | 166.6667 | 0.01 | C | Disjuntor Monopolar C6 Icn 3000A Ue 127V 60Hz
10 | Tomada TUE (Ar Condicionado Quarto) | 1900 | 127 | 14.9606 | 1 | 1 | 0.65 | 23.0164 | 2.5 | 24 | 15.6 | 23,02 ≤ In ≤ 15,6 | 13 | 1000 | 3000 | 3000 | t ≤ 0,083 | 76.9231 | 0.01 | C | Disjuntor Monopolar C13 Icn 3000A Ue 127V 60Hz
11 | Tomada TUG (Área de Serviço) | 1800 | 127 | 14.1732 | 1 | 1 | 0.65 | 21.805 | 2.5 | 24 | 15.6 | 21,8 ≤ In ≤ 15,6 | 13 | 1000 | 3000 | 3000 | t ≤ 0,083 | 76.9231 | 0.01 | C | Disjuntor Monopolar C13 Icn 3000A Ue 127V 60Hz
12 | Tomada TUE (Máquina de Lavar) | 1750 | 220 | 7.9545 | 1 | 1 | 0.65 | 12.2378 | 2.5 | 24 | 15.6 | 12,24 ≤ In ≤ 15,6 | 13 | 1000 | 3000 | 3000 | t ≤ 0,083 | 76.9231 | 0.01 | C | Disjuntor Bipolar C13 Icn 3000A Ue 220V 60Hz
13 | Tomada TUG (Cozinha) | 1900 | 127 | 14.9606 | 1 | 1 | 0.7 | 21.3723 | 2.5 | 24 | 16.8 | 21,37 ≤ In ≤ 16,8 | 16 | 1000 | 3000 | 3000 | t ≤ 0,083 | 62.5 | 0.01 | C | Disjuntor Monopolar C16 Icn 3000A Ue 127V 60Hz
14 | Tomada TUE (Forno Elétrico) | 1750 | 220 | 7.9545 | 1 | 1 | 0.7 | 11.3636 | 2.5 | 24 | 16.8 | 11,36 ≤ In ≤ 16,8 | 13 | 1000 | 3000 | 3000 | t ≤ 0,083 | 76.9231 | 0.01 | B | Disjuntor Bipolar B13 Icn 3000A Ue 220V 60Hz
15 | Tomada TUE (Microondas) | 1625 | 220 | 7.3864 | 1 | 1 | 0.7 | 10.5519 | 2.5 | 24 | 16.8 | 10,55 ≤ In ≤ 16,8 | 13 | 1000 | 3000 | 3000 | t ≤ 0,083 | 76.9231 | 0.01 | C | Disjuntor Bipolar C13 Icn 3000A Ue 220V 60Hz
16 | Tomada TUE (Chuveiro Banheiro Social) | 6500 | 220 | 29.5455 | 1 | 1 | 0.65 | 45.4545 | 10 | 57 | 37.05 | 45,45 ≤ In ≤ 37,05 | 32 | 1000 | 3000 | 3000 | t ≤ 1,323 | 31.25 | 0.01 | B | Disjuntor Bipolar B32 Icn 3000A Ue 220V 60Hz
17 | Tomada TUG (Banheiro Social) | 600 | 127 | 4.7244 | 1 | 1 | 0.65 | 7.2683 | 2.5 | 24 | 15.6 | 7,27 ≤ In ≤ 15,6 | 10 | 1000 | 3000 | 3000 | t ≤ 0,083 | 100 | 0.01 | C | Disjuntor Monopolar C10 Icn 3000A Ue 127V 60Hz
18 | Reserva | 600 | 127 | 4.7244 | 1 | 1 | 1 | 4.7244 | 2.5 | 24 | 24 | 4,72 ≤ In ≤ 24 | 6 | 1000 | 3000 | 3000 | t ≤ 0,083 | 166.6667 | 0.01 | C | Disjuntor Monopolar C6 Icn 3000A Ue 127V 60Hz
19 | Reserva | 600 | 127 | 4.7244 | 1 | 1 | 1 | 4.7244 | 2.5 | 24 | 24 | 4,72 ≤ In ≤ 24 | 6 | 1000 | 3000 | 3000 | t ≤ 0,083 | 166.6667 | 0.01 | C | Disjuntor Monopolar C6 Icn 3000A Ue 127V 60Hz
20 | Reserva | 600 | 127 | 4.7244 | 1 | 1 | 1 | 4.7244 | 2.5 | 24 | 24 | 4,72 ≤ In ≤ 24 | 6 | 1000 | 3000 | 3000 | t ≤ 0,083 | 166.6667 | 0.01 | C | Disjuntor Monopolar C6 Icn 3000A Ue 127V 60Hz
21 | Reserva | 600 | 127 | 4.7244 | 1 | 1 | 1 | 4.7244 | 2.5 | 24 | 24 | 4,72 ≤ In ≤ 24 | 6 | 1000 | 3000 | 3000 | t ≤ 0,083 | 166.6667 | 0.01 | C | Disjuntor Monopolar C6 Icn 3000A Ue 127V 60Hz
22 | Medidor para QDC | 37595 | 380 | 98.9342 | 1 | 1 | 1 | 98.9342 | 35 | 103 | 103 | 98,93 ≤ In ≤ 103 | 100 | 1000 | 3000 | 3000 | t ≤ 16,201 | 10 | 0.01 | C | Disjuntor Tripolar C100 Icn 3000A Ue 380V 60Hz

## Dimensionamento Categoria da Un
Cálculo da Carga Instalada (kW) (de acordo com a norma PT.DT.PDN.03.14.014 da EDP ESPÍRITO SANTO)
Iluminação | Potência aparente total dos pontos de luz projetados | Potencia (VA) | Fator de Potência | Potência Total (W)
|  | 1500 | 1 | 1500
TUG | Em função da área construída | Área (m²) |  | Potência Total (W)
|  | 72.2 |  | 2600
TUE | Aplicação | Unidade | Potência Unitária (W) | Potência Total (W)
| Chuveiro | 2 | 5400 | 10800
| Aquecedor Hidro | 1 | 5200 | 5200
| Motor Hidro 1/2cv | 1 | 790 | 790
| Ar condicionado | 2 | 1720 | 3440
| Microondas | 1 | 1500 | 1500
| Forno elétrico | 1 | 1500 | 1500
| Máquina de lavar roupa | 1 | 2500 | 2500
Total |  |  |  | 29830
Classificação da Categoria de Atendimento da Unidade Consumidora
[5 empty] | Categoria de Atendimento | Proteção da Entrada Principal | Carga Instalada (kW) | Tipo de Fornecimento | Ramal de Ligação Aéreo Multiplex Alumínio (mm²) | Condutores de Entrada Isolados Classe 2 (Fase/Neutro) |  |  | Tipo de Caixa | Eletroduto de Entrada | Terra |  | Motor
[10 empty] | Até o medidor (mm²) | Após o medidor (mm²) | Classe |  |  | Condutor Cobre Nu (mm²) | Eletroduto | Maior Motor (cv) | Partida
[5 empty] | T2 | Disjuntor Tripolar 80A | 26001 a 34000 | 3 Fases (Neutro) | 25 | Responsabilidade da EDP | Cobre Isolado 25mm² | 2 | Caixa Policarbonato Padrão Individual | PVC 50mm ou Aço diametro interno 40mm | 16 | PVC 20mm ou Aço diametro interno 15mm | 10 | C. R. T. P.
Ramal de Ligação, Poste e Pontaletes
[5 empty] | Ramal de Ligação (Multiplex) |  | Engastamento |  | Diametro para engastamento e Concretagem da base do poste |  | Poste de Aço Galvanizado
[5 empty] | mm² |  | m |  | m |  | Altura 7,0m
[5 empty] | Q16 e Q25 |  | (Nota 3) |  | Base + 0,3 |  | Diametro Externo (Pol) x Espessura (mm)
76 (3") x 3,35