## Identificação_Informações
Alunos: Gabriel Schettino Lucas e Ramon Rodrigues Morello
Dupla 1: Circuito de iluminação e tomadas separados, equipamentos elétricos tipo A.
Equipamentos elétricos tipo A |  | Equipamentos adicionados pela dupla
Equipamento | Potência/Tensão | Equipamento | Potência/Tensão
Chuveiro | 5400W/220V | Motor de operação da piscina² | 368W/127V
Ar condicionado no quarto (10.000 Btu)¹ | 10000 W/220V | Motor de operação do portão³ | 246W/127V
Ar condicionado na suíte (10.000 Btu)¹ | 10000 W/220V
Microondas (FP = 0,92 atrasado) | 1620W/127V
Máq. Lavar e secar roupa (FP = 0,8 atrasado) | 2100W/127V
[1]: A conversão de Btu para W foi feita usando a tabela disponivel no slide:
Unidade 2:Previsão de Carga e Divisão das Instalações Elétricas – Aula 03
Fonte: Norma Tec. Ed. Coletivas / EDP Escelsa
[2]: Motor Elétrico WEG Para Bomba Piscina 1/2 Cv Monofásico 110/220V
Será usado sob tensão de 220V
[3]: Motor do portão residencial SEG Solo CH 600 220V
Obs.: As referências completas estão no arquivo "Calculos explicitos - Memorial de calculo.docx"

## Previsão_de_cargas
Quadro de previsão de cargas
Cômodo ou dependência | Dimensões |  | Iluminação |  |  | TUG |  |  | TUE
| Área (m²) | Perímetro (m) | Nº de pontos | Pot. Unitária (VA) | Pot. Total (VA) | Nº de pontos | Pot. Unitária (VA) | Pot. Total (VA) | Aparelho | Potência (VA)*
Área da piscina | 28 | 23 | 2 | 200 | 400 | 0 | 0 | 0 | Motor de op. Piscina | 400
Área de serviço | 2.18 | 5.95 | 1 | 100 | 100 | 3 | 600 | 1800 | Máq. Lavar e secar roupa | 2625
Área de lazer e corredor frontal | 17.58 | 23.9 | 3 | 100 | 300 | 4 | 3:600 e 2:100 | 200
Corredor lateral | 21.83 | 32.1 | 3 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0
Banheiro da suíte | 3.04 | 7 | 1 | 100 | 100 | 1 | 600 | 600 | Chuveiro | 5400
Banheiro externo | 1.07 | 4.25 | 1 | 100 | 100 | 1 | 600 | 600
Banheiro interno | 3.71 | 8.1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 600 | 600 | Chuveiro | 5400
Closet | 4.43 | 9.85 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Cozinha | 6.63 | 10.3 | 1 | 100 | 100 | 6 | 3:600 e 3:100 | 2100 | Microondas | 1760
Garagem | 25.8 | 20.6 | 2 | 200 | 400 | 2 | 600 | 1200 | Motor de portão | 300
Hall de entrada | 11.02 | 15.4 | 2 | 100 | 200 | 1 | 600 | 600
Quarto | 7.42 | 10.9 | 1 | 100 | 100 | 3 | 3:600 e 1:100 | 1900 | Ar condicionado | 1650
Sala | 30.23 | 25.3 | 5 | 100 | 500 | 5 | 3:600 e 2:100 | 2000
Suíte | 8.66 | 15.3 | 1 | 100 | 100 | 5 | 3:600 e 2:100 | 2000 | Ar condicionado | 1650
TOTAL | 171.6 | 211.95 | 25 | 1600 | 2900 | 32 | 3600 | 13600 |  | 19185
Os cálculos estão demonstrados no arquivo "Calculos explicitos - Memorial de calculo.docx".
Os valores de potência total foram arredondados para o próximo valor multiplo de 100.
* Fonte: Norma Tec. Ed. Coletivas / EDP Escelsa
Área de lazer e corredor frontal, será considerado com área tampada.

## Quadro_de_cargas
CIRCUITO | DESCRIÇÃO | ILUMINAÇÃO |  | TOMADA DE USO GERAL |  | TUE | POT. TOTAL | TENSÃO | CORRENTE | F. POTÊNCIA | SECÇÃO | DISJUNTOR | BALANCEAMENTO
|  | 100 VA | 200 VA | 100 VA | 600 VA | (VA) | (VA) | (V) | (A) | - | (mm²) | (A) | R | S | T
1 | ILUM. EXTERNA | 8 | 2 |  |  |  | 1200 | 127 | 9.4488 | 1 | 2.5 | 15 |  |  | 1200
2 | ILUM. INTERNA | 13 | 2 |  |  |  | 1700 | 127 | 13.3858 | 1 | 4 | 20 |  | 1700
3 | TOMADAS COZINHA |  |  | 3 | 3 |  | 2100 | 127 | 16.5354 | 0.8 | 4 | 20 |  | 1680
4 | TOMADAS AREA DE SERVIÇO + BANHEIRO EXTERNO |  |  | 1 | 3 |  | 1900 | 127 | 14.9606 | 0.8 | 4 | 20 |  |  | 1520
5 | TOMADAS AREA DE LAZER + CORREDOR FRONTAL |  |  | 1 | 3 |  | 1900 | 127 | 14.9606 | 0.8 | 4 | 20 | 1520
6 | TOMADAS QUARTO + BANHEIRO INTERNO |  |  | 1 | 4 |  | 2500 | 127 | 19.685 | 0.8 | 6 | 25 | 2000
7 | TOMADAS SUÍTE |  |  | 2 | 3 |  | 2000 | 127 | 15.748 | 0.8 | 4 | 20 |  |  | 1600
8 | TOMADAS SALA |  |  | 2 | 3 |  | 2000 | 127 | 15.748 | 0.8 | 4 | 20 |  | 1600
9 | TOMADAS BANHEIRO DA SUÍTE + GARAGEM |  |  |  | 3 |  | 1800 | 127 | 14.1732 | 0.8 | 4 | 20 |  |  | 1440
10 | CHUVEIRO SUÍTE |  |  |  |  | 5400 | 5400 | 220 | 24.5455 | 1 | 10 | 40 | 2700 | 2700
11 | CHUVEIRO SOCIAL |  |  |  |  | 5400 | 5400 | 220 | 24.5455 | 1 | 10 | 40 | 2700 |  | 2700
12 | MÁQ. LAVAR |  |  |  |  | 2625 | 2625 | 220 | 11.9318 | 0.8 | 2.5 | 16 | 2100
13 | AR CONDICIONADO QUARTO |  |  |  |  | 1650 | 1650 | 220 | 7.5 | 0.8 | 2.5 | 10 |  | 1320
14 | AR CONDICIONADO SUITE |  |  |  |  | 1650 | 1650 | 220 | 7.5 | 0.8 | 2.5 | 10 |  |  | 1320
15 | BOMBA PISCINA |  |  |  |  | 400 | 400 | 127 | 3.1496 | 0.8 | 2.5 | 6 | 320
16 | FORNO MICROONDAS |  |  |  |  | 1760 | 1760 | 220 | 8 | 0.92 | 2.5 | 10 |  |  | 1619.2
17 | MOTOR DO PORTÃO |  |  |  |  | 300 | 300 | 220 | 1.3636 | 0.8 | 2.5 | 10 |  | 240
18 | CIRCUITO RESERVA |  |  |  | 1 |  | 600 | 127 | 4.7244 | 0.8 | 2.5 | 10 |  | 480
19 | CIRCUITO RESERVA |  |  |  | 1 |  | 600 | 127 | 4.7244 | 0.8 | 2.5 | 10 |  | 480
20 | CIRCUITO RESERVA |  |  |  | 1 |  | 600 | 127 | 4.7244 | 0.8 | 2.5 | 10 |  | 480
21 | CIRCUITO RESERVA |  |  |  | 1 |  | 600 | 127 | 4.7244 | 0.8 | 2.5 | 10 |  | 480
22 | ALIMENTADOR | [5 empty] | 38685 | 380 | 101.8026 | 0.8 | FASE: 35 | 100 | 11340 | 11160 | 11399.2
NEUTRO: 25
PE: 25

## Secção Mínima
CIRCUITO | DESCRIÇÃO | CRITÉRIO DE SECÇÃO MÍNIMA [mm²]
1 | ILUM. EXTERNA | 1.5
2 | ILUM. INTERNA | 1.5
3 | TOMADAS COZINHA (TUG) | 2.5
4 | TOMADAS AREA DE SERVIÇO + BANHEIRO EXTERNO (TUG) | 2.5
5 | TOMADAS AREA DE LAZER + CORREDOR FRONTAL (TUG) | 2.5
6 | TOMADAS QUARTO + BANHEIRO INTERNO (TUG) | 2.5
7 | TOMADAS SUÍTE (TUG) | 2.5
8 | TOMADAS SALA (TUG) | 2.5
9 | TOMADAS BANHEIRO DA SUÍTE + GARAGEM (TUG) | 2.5
10 | CHUVEIRO SUÍTE (TUE) | 2.5
11 | CHUVEIRO SOCIAL (TUE) | 2.5
12 | MÁQ. LAVAR (TUE) | 2.5
13 | AR CONDICIONADO QUARTO (TUE) | 2.5
14 | AR CONDICIONADO SUITE (TUE) | 2.5
15 | BOMBA PISCINA (TUE) | 2.5
16 | FORNO MICROONDAS (TUE) | 2.5
17 | MOTOR DO PORTÃO (TUE) | 2.5
18 | CIRCUITO RESERVA | 2.5
19 | CIRCUITO RESERVA | 2.5
20 | CIRCUITO RESERVA | 2.5
21 | CIRCUITO RESERVA | 2.5

## Capacidade de Corrente
CIRCUITO | DESCRIÇÃO | ILUMINAÇÃO |  | TOMADA DE USO GERAL |  | TUE | POT. TOTAL | TENSÃO | CORRENTE DE PROJETO [IP] | FCA | FCT | FCR | CAPACIDADE DE CORRENTE [IC] | CAPACIDADE DE CORRENTE TABELADA [IC']*[1] | RESULTADO DO CRITÉRIO DA CAP. CORRENTE
|  | 100 VA | 200 VA | 100 VA | 600 VA | (VA) | (VA) | (V) | (A) | - | - | - | (A) | (A) | [mm²]
1 | ILUM. EXTERNA | 8 | 2 |  |  |  | 1200 | 127 | 9.4488 | 0.6 | 1 | 1 | 15.748 | 21 | 2.5
2 | ILUM. INTERNA | 13 | 2 |  |  |  | 1700 | 127 | 13.3858 | 0.6 | 1 | 1 | 22.3097 | 28 | 4
3 | TOMADAS COZINHA |  |  | 3 | 3 |  | 2100 | 127 | 16.5354 | 0.6 | 1 | 1 | 27.5591 | 28 | 4
4 | TOMADAS AREA DE SERVIÇO + BANHEIRO EXTERNO |  |  | 1 | 3 |  | 1900 | 127 | 14.9606 | 0.6 | 1 | 1 | 24.9344 | 28 | 4
5 | TOMADAS AREA DE LAZER + CORREDOR FRONTAL |  |  | 1 | 3 |  | 1900 | 127 | 14.9606 | 0.6 | 1 | 1 | 24.9344 | 28 | 4
6 | TOMADAS QUARTO + BANHEIRO INTERNO |  |  | 1 | 4 |  | 2500 | 127 | 19.685 | 0.6 | 1 | 1 | 32.8084 | 36 | 6
7 | TOMADAS SUÍTE |  |  | 2 | 3 |  | 2000 | 127 | 15.748 | 0.65 | 1 | 1 | 24.2277 | 28 | 4
8 | TOMADAS SALA |  |  | 2 | 3 |  | 2000 | 127 | 15.748 | 0.6 | 1 | 1 | 26.2467 | 28 | 4
9 | TOMADAS BANHEIRO DA SUÍTE + GARAGEM |  |  |  | 3 |  | 1800 | 127 | 14.1732 | 0.65 | 1 | 1 | 21.805 | 28 | 4
10 | CHUVEIRO SUÍTE |  |  |  |  | 5400 | 5400 | 220 | 24.5455 | 0.6 | 1 | 1 | 40.9091 | 50 | 10
11 | CHUVEIRO SOCIAL |  |  |  |  | 5400 | 5400 | 220 | 24.5455 | 0.6 | 1 | 1 | 40.9091 | 50 | 10
12 | MÁQ. LAVAR |  |  |  |  | 2625 | 2625 | 220 | 11.9318 | 0.6 | 1 | 1 | 19.8864 | 21 | 2.5
13 | AR CONDICIONADO QUARTO |  |  |  |  | 1650 | 1650 | 220 | 7.5 | 0.6 | 1 | 1 | 12.5 | 15.5 | 1.5
14 | AR CONDICIONADO SUITE |  |  |  |  | 1650 | 1650 | 220 | 7.5 | 0.65 | 1 | 1 | 11.5385 | 12 | 1
15 | BOMBA PISCINA |  |  |  |  | 400 | 400 | 127 | 3.1496 | 0.6 | 1 | 1 | 5.2493 | 8 | 0.5
16 | FORNO MICROONDAS |  |  |  |  | 1760 | 1760 | 220 | 8 | 0.6 | 1 | 1 | 13.3333 | 15.5 | 1.5
17 | MOTOR DO PORTÃO |  |  |  |  | 300 | 300 | 220 | 1.3636 | 0.65 | 1 | 1 | 2.0979 | 8 | 0.5
18 | CIRCUITO RESERVA |  |  |  | 1 |  | 600 | 127 | 4.7244 | 0.57 | 1 | 1 | 8.2884 | 10 | 0.75
19 | CIRCUITO RESERVA |  |  |  | 1 |  | 600 | 127 | 4.7244 | 0.57 | 1 | 1 | 8.2884 | 10 | 0.75
20 | CIRCUITO RESERVA |  |  |  | 1 |  | 600 | 127 | 4.7244 | 0.57 | 1 | 1 | 8.2884 | 10 | 0.75
21 | CIRCUITO RESERVA |  |  |  | 1 |  | 600 | 127 | 4.7244 | 0.57 | 1 | 1 | 8.2884 | 10 | 0.75
22 | ALIMENTADOR | [5 empty] | 38685 | 380 | 101.8026 | 1 | 1 | 1 | 101.8026 | 110 | 35
REFERÊNCIAS
[1]: Tabela de capacidade de condução de corrente em ampéres (Referência B1/3 condutores carregados)
[IC']: Capacidade de corrente que será usada para dimensionar eletrodutos
Tabela 1: Capacidade de condução de Corrente

## Limite de Queda de Tensão
OBSERVAÇÕES | [9 empty] | Tabela 2 - Queda de tensão unitária
1) Os valores de "ΔV" utlizado nas tabelas a seguir será escolhido baseando-se na secção sugerida pelo método "Capacidade de Corrente" e com FP = 0.8
LEGENDA |  | EXEMPLO |  |  | ANOTAÇÃO EXTRA
PL: Ponto de Luz |  | QDC até ponto de luz A = QDC - PL(A) |  |  | Se houver mais um de um ponto de luz com mesma letra, eles serão numerados conforme proximadade do QDC, onde PL(A1) é o ponto de luz A mais proximo do QDC.
TM: Tomada |  | Ponto de luz A até tomada 8 = PL(A) - TM(8)
CIRCUITO 1: ILUMINAÇÃO EXTERNA
TRECHO | Potência aparente do trecho (VA) | Tensão (V) | Corrente de projeto (A) | Comprimento do circuito (m) | Comprimento do circuito (km) | ΔV (V/A*km) [1] | Δe_trecho (%) | Δe_acumulado (%) | Secção sugerida (mm²)
QDC - PL(N1) | 400 | 127 | 3.1496 | 14.6299 | 0.01463 | 14.3 | 0.51884 | 0.51884 | 2.5
PL(N1) - PL(N2) | 300 | 127 | 2.3622 | 4.0478 | 0.0040478 | 14.3 | 0.10766 | 0.6265
PL(N2) - PL(N3) | 200 | 127 | 1.5748 | 4.4529 | 0.0044529 | 14.3 | 0.078959 | 0.70546
PL(N3) - PL(O) | 100 | 127 | 0.7874 | 4.123 | 0.004123 | 14.3 | 0.036555 | 0.74201
QDC - PL(M1) | 200 | 127 | 1.5748 | 9.98 | 0.00998 | 14.3 | 0.17697 | 0.91898
PL(M1) - PL(M2) | 100 | 127 | 0.7874 | 3.3423 | 0.0033423 | 14.3 | 0.029633 | 0.94861
QDC - PL(Q1) | 600 | 127 | 4.7244 | 8.1342 | 0.0081342 | 14.3 | 0.43271 | 1.3813
PL(Q1) - PL(Q2) | 100 | 127 | 0.7874 | 4.5681 | 0.0045681 | 14.3 | 0.040501 | 1.4218
PL(Q1) - PL(P1) | 400 | 127 | 3.1496 | 4.7577 | 0.0047577 | 14.3 | 0.16873 | 1.5905
PL(P1) - PL(P2) | 200 | 127 | 1.5748 | 11.3518 | 0.011352 | 14.3 | 0.20129 | 1.7918
CIRCUITO 2: ILUMINAÇÃO INTERNA
TRECHO | Potência aparente do trecho (VA) | Tensão (V) | Corrente de projeto (A) | Comprimento do circuito (m) | Comprimento do circuito (km) | ΔV (V/A*km) [1] | Δe_trecho (%) | Δe_acumulado (%) | Secção sugerida (mm²)
QDC - PL(I) | 600 | 127 | 4.7244 | 1.7907 | 0.0017907 | 14.3 | 0.095258 | 0.095258 | 2.5
PL(I) - PL(K1) | 400 | 127 | 3.1496 | 3.5157 | 0.0035157 | 14.3 | 0.12468 | 0.21994
PL(K1) - PL(K2) | 200 | 127 | 1.5748 | 3.3047 | 0.0033047 | 14.3 | 0.058599 | 0.27854
PL(I) - PL(J) | 100 | 127 | 0.7874 | 2.2797 | 0.0022797 | 14.3 | 0.020212 | 0.29875
QDC - PL(H) | 600 | 127 | 4.7244 | 2.3817 | 0.0023817 | 14.3 | 0.1267 | 0.42545
PL(H) - PL(G) | 500 | 127 | 3.937 | 2.3019 | 0.0023019 | 14.3 | 0.10204 | 0.52749
PL(G) - PL(F) | 400 | 127 | 3.1496 | 2.0812 | 0.0020812 | 14.3 | 0.073808 | 0.6013
PL(F) - PL(E) | 300 | 127 | 2.3622 | 1.9262 | 0.0019262 | 14.3 | 0.051233 | 0.65253
PL(E) - PL(D) | 100 | 127 | 0.7874 | 2.5341 | 0.0025341 | 14.3 | 0.022467 | 0.675
PL(E) - PL(C.) | 100 | 127 | 0.7874 | 3.4513 | 0.0034513 | 14.3 | 0.030599 | 0.7056
QDC - PL(B1) | 500 | 127 | 3.937 | 1.8081 | 0.0018081 | 14.3 | 0.080153 | 0.78575
PL(B1) - PL(A) | 100 | 127 | 0.7874 | 1.9812 | 0.0019812 | 14.3 | 0.017565 | 0.80332
PL(B1) - PL(B2) | 300 | 127 | 2.3622 | 1.5363 | 0.0015363 | 14.3 | 0.040863 | 0.84418
PL(B2) - PL(B3) | 200 | 127 | 1.5748 | 1.2609 | 0.0012609 | 14.3 | 0.022358 | 0.86654
PL(B3) - PL(B4) | 100 | 127 | 0.7874 | 1.5118 | 0.0015118 | 14.3 | 0.013404 | 0.87994
CIRCUITO 3: TOMADAS DA COZINHA
TRECHO | Potência aparente do trecho (VA) | Tensão (V) | Corrente de projeto (A) | Comprimento do circuito (m) | Comprimento do circuito (km) | ΔV (V/A*km) [1] | Δe_trecho (%) | Δe_acumulado (%) | Secção sugerida (mm²)
QDC - PL(E) | 2100 | 127 | 16.5354 | 9.9913 | 0.0099913 | 8.96 | 1.1656 | 1.1656 | 4
PL(E) - TM(3_1) | 200 | 127 | 1.5748 | 0.8718 | 0.0008718 | 8.96 | 0.0096861 | 1.1753
TM(3_1) - TM(3_2) | 100 | 127 | 0.7874 | 1.2167 | 0.0012167 | 8.96 | 0.006759 | 1.182
PL(E) - TM(3_3) | 100 | 127 | 0.7874 | 1.0287 | 0.0010287 | 8.96 | 0.0057146 | 1.1877
PL(E) - TM(3_4) | 1200 | 127 | 9.4488 | 1.3719 | 0.0013719 | 8.96 | 0.091454 | 1.2792
PL(E) - TM(3_5) | 600 | 127 | 4.7244 | 0.8106 | 0.0008106 | 8.96 | 0.027018 | 1.3062
CIRCUITO 4: TOMADAS AREA DE SERVIÇO + BANHEIRO EXTERNO (TUG)
TRECHO | Potência aparente do trecho (VA) | Tensão (V) | Corrente de projeto (A) | Comprimento do circuito (m) | Comprimento do circuito (km) | ΔV (V/A*km) [1] | Δe_trecho (%) | Δe_acumulado (%) | Secção sugerida (mm²)
QDC - PL(E) | 1900 | 127 | 14.9606 | 9.9913 | 0.0099913 | 8.96 | 1.0546 | 1.0546 | 4
PL(E) - TM(4_1) | 600 | 127 | 4.7244 | 2.5581 | 0.0025581 | 8.96 | 0.085265 | 1.1398
PL(E) - PL(C.) | 1300 | 127 | 10.2362 | 3.4513 | 0.0034513 | 8.96 | 0.24925 | 1.3891
PL(C.) - TM(4_2) | 100 | 127 | 0.7874 | 0.8928 | 0.0008928 | 8.96 | 0.0049597 | 1.394
PL(C.) - TM(4_3) | 1200 | 127 | 9.4488 | 0.4261 | 0.0004261 | 8.96 | 0.028405 | 1.4224
CIRCUITO 5: TOMADAS AREA DE LAZER + CORREDOR FRONTAL (TUG)
TRECHO | Potência aparente do trecho (VA) | Tensão (V) | Corrente de projeto (A) | Comprimento do circuito (m) | Comprimento do circuito (km) | ΔV (V/A*km) [1] | Δe_trecho (%) | Δe_acumulado (%) | Secção sugerida (mm²)
QDC - PL(Q2) | 1900 | 127 | 14.9606 | 9.7753 | 0.0097753 | 8.96 | 1.0318 | 1.0318 | 4
PL(Q2) - TM(5_1) | 600 | 127 | 4.7244 | 1.3595 | 0.0013595 | 8.96 | 0.045314 | 1.0771
PL(Q2) - TM(5_2) | 100 | 127 | 0.7874 | 1.1983 | 0.0011983 | 8.96 | 0.0066568 | 1.0837
PL(Q2) - TM(5_3) | 1200 | 127 | 9.4488 | 1.9548 | 0.0019548 | 8.96 | 0.13031 | 1.2141
CIRCUITO 6: TOMADAS QUARTO + BANHEIRO INTERNO (TUG)
TRECHO | Potência aparente do trecho (VA) | Tensão (V) | Corrente de projeto (A) | Comprimento do circuito (m) | Comprimento do circuito (km) | ΔV (V/A*km) [1] | Δe_trecho (%) | Δe_acumulado (%) | Secção sugerida (mm²)
QDC - PL(G) | 2500 | 127 | 19.685 | 4.6836 | 0.0046836 | 6.03 | 0.43775 | 0.43775 | 6
PL(G) - TM(6_1) | 1200 | 127 | 9.4488 | 1.748 | 0.001748 | 6.03 | 0.078421 | 0.51617
PL(G) - TM(6_2) | 700 | 127 | 5.5118 | 1.7113 | 0.0017113 | 6.03 | 0.044785 | 0.56096
TM(6_2) - TM(6_3) | 100 | 127 | 0.7874 | 2.0504 | 0.0020504 | 6.03 | 0.0076656 | 0.56863
PL(G) - PL(F) | 600 | 127 | 4.7244 | 2.0812 | 0.0020812 | 6.03 | 0.046685 | 0.61531
PL(F) - TM(6_4) | 600 | 127 | 4.7244 | 1.8289 | 0.0018289 | 6.03 | 0.041025 | 0.65634
CIRCUITO 7: TOMADAS SUÍTE (TUG)
TRECHO | Potência aparente do trecho (VA) | Tensão (V) | Corrente de projeto (A) | Comprimento do circuito (m) | Comprimento do circuito (km) | ΔV (V/A*km) [1] | Δe_trecho (%) | Δe_acumulado (%) | Secção sugerida (mm²)
QDC - PL(J) | 2000 | 127 | 15.748 | 4.0703 | 0.0040703 | 8.96 | 0.45223 | 0.45223 | 4
PL(J) - TM(7_1) | 1200 | 127 | 9.4488 | 1.1891 | 0.0011891 | 8.96 | 0.079268 | 0.5315
PL(J) - TM(7_2) | 700 | 127 | 5.5118 | 1.3409 | 0.0013409 | 8.96 | 0.052143 | 0.58364
TM(7_2) - TM(7_3) | 100 | 127 | 0.7874 | 1.8905 | 0.0018905 | 8.96 | 0.010502 | 0.59414
PL(J) - TM(7_4) | 100 | 127 | 0.7874 | 2.9588 | 0.0029588 | 8.96 | 0.016437 | 0.61058
CIRCUITO 8: TOMADAS SALA (TUG)
TRECHO | Potência aparente do trecho (VA) | Tensão (V) | Corrente de projeto (A) | Comprimento do circuito (m) | Comprimento do circuito (km) | ΔV (V/A*km) [1] | Δe_trecho (%) | Δe_acumulado (%) | Secção sugerida (mm²)
QDC - TM(8_2) | 800 | 127 | 6.2992 | 3.7176 | 0.0037176 | 8.96 | 0.16522 | 0.16522 | 4
TM(8_2) - TM(8_1) | 100 | 127 | 0.7874 | 2.0099 | 0.0020099 | 8.96 | 0.011165 | 0.17638
TM(8_2) - TM(8_3) | 600 | 127 | 4.7244 | 2.9255 | 0.0029255 | 8.96 | 0.097511 | 0.27389
QDC - TM(8_4) | 1200 | 127 | 9.4488 | 2.6255 | 0.0026255 | 8.96 | 0.17502 | 0.44891
CIRCUITO 9: TOMADAS BANHEIRO DA SUÍTE + GARAGEM (TUG)
TRECHO | Potência aparente do trecho (VA) | Tensão (V) | Corrente de projeto (A) | Comprimento do circuito (m) | Comprimento do circuito (km) | ΔV (V/A*km) [1] | Δe_trecho (%) | Δe_acumulado (%) | Secção sugerida (mm²)
QDC - PL(J2) | 1800 | 127 | 14.1732 | 4.0703 | 0.0040703 | 8.96 | 0.407 | 0.407 | 4
PL(J2) - TM(9_1) | 1200 | 127 | 9.4488 | 1.7958 | 0.0017958 | 8.96 | 0.11971 | 0.52672
PL(J2) - TM(9_2) | 600 | 127 | 4.7244 | 4.261 | 0.004261 | 8.96 | 0.14202 | 0.66874
CIRCUITO 10: CHUVEIRO SUÍTE (TUE)
TRECHO | Potência aparente do trecho (VA) | Tensão (V) | Corrente de projeto (A) | Comprimento do circuito (m) | Comprimento do circuito (km) | ΔV (V/A*km) [1] | Δe_trecho (%) | Δe_acumulado (%) | Secção sugerida (mm²)
QDC - CHUVEIRO SUÍTE | 5400 | 220 | 24.5455 | 3.5454 | 0.0035454 | 3.63 | 0.14359 | 0.14359 | 10
CIRCUITO 11: CHUVEIRO SOCIAL (TUE)
TRECHO | Potência aparente do trecho (VA) | Tensão (V) | Corrente de projeto (A) | Comprimento do circuito (m) | Comprimento do circuito (km) | ΔV (V/A*km) [1] | Δe_trecho (%) | Δe_acumulado (%) | Secção sugerida (mm²)
QDC - CHUVEIRO SOCIAL | 5400 | 220 | 24.5455 | 8.3942 | 0.0083942 | 3.63 | 0.33997 | 0.33997 | 10
CIRCUITO 12: MÁQ. LAVAR (TUE)
TRECHO | Potência aparente do trecho (VA) | Tensão (V) | Corrente de projeto (A) | Comprimento do circuito (m) | Comprimento do circuito (km) | ΔV (V/A*km) [1] | Δe_trecho (%) | Δe_acumulado (%) | Secção sugerida (mm²)
QDC - MÁQ. LAVAR | 2625 | 220 | 11.9318 | 12.4767 | 0.012477 | 14.3 | 0.96765 | 0.96765 | 2.5
CIRCUITO 13: AR CONDICIONADO QUARTO (TUE)
TRECHO | Potência aparente do trecho (VA) | Tensão (V) | Corrente de projeto (A) | Comprimento do circuito (m) | Comprimento do circuito (km) | ΔV (V/A*km) [1] | Δe_trecho (%) | Δe_acumulado (%) | Secção sugerida (mm²)
QDC - AR COND. QUARTO | 1650 | 220 | 7.5 | 8.056 | 0.008056 | 23.3 | 0.6399 | 0.6399 | 1.5
CIRCUITO 14: AR CONDICIONADO SUITE (TUE)
TRECHO | Potência aparente do trecho (VA) | Tensão (V) | Corrente de projeto (A) | Comprimento do circuito (m) | Comprimento do circuito (km) | ΔV (V/A*km) [1] | Δe_trecho (%) | Δe_acumulado (%) | Secção sugerida (mm²)
QDC -AR COND. SUÍTE | 1650 | 220 | 7.5 | 5.7345 | 0.0057345 | 23.3 | 0.4555 | 0.4555 | 1.5
CIRCUITO 15: BOMBA PISCINA (TUE)
TRECHO | Potência aparente do trecho (VA) | Tensão (V) | Corrente de projeto (A) | Comprimento do circuito (m) | Comprimento do circuito (km) | ΔV (V/A*km) [1] | Δe_trecho (%) | Δe_acumulado (%) | Secção sugerida (mm²)
QDC - BOM. PISCINA | 400 | 127 | 3.1496 | 25.8727 | 0.025873 | 23.3 | 1.495 | 1.495 | 1.5
CIRCUITO 16: FORNO MICROONDAS (TUE)
TRECHO | Potência aparente do trecho (VA) | Tensão (V) | Corrente de projeto (A) | Comprimento do circuito (m) | Comprimento do circuito (km) | ΔV (V/A*km) [1] | Δe_trecho (%) | Δe_acumulado (%) | Secção sugerida (mm²)
QDC - MICROONDAS | 1760 | 220 | 8 | 11.7094 | 0.011709 | 23.3 | 0.99211 | 0.99211 | 1.5
CIRCUITO 17: MOTOR DO PORTÃO (TUE)
TRECHO | Potência aparente do trecho (VA) | Tensão (V) | Corrente de projeto (A) | Comprimento do circuito (m) | Comprimento do circuito (km) | ΔV (V/A*km) [1] | Δe_trecho (%) | Δe_acumulado (%) | Secção sugerida (mm²)
QDC - M. PORTÃO | 300 | 220 | 1.3636 | 13.8046 | 0.013805 | 23.3 | 0.19937 | 0.19937 | 1.5
CIRCUITO 22: ALIMENTADOR
TRECHO | Potência aparente do trecho (VA) | Tensão (V) | Corrente de projeto (A) | Comprimento do circuito (m) | Comprimento do circuito (km) | ΔV (V/A*km) [1] | Δe_trecho (%) | Δe_acumulado (%) | Secção sugerida (mm²)
MEDIDOR - QDC | 38685 | 380 | 101.8026 | 7.4527 | 0.0074527 | 1.12 | 0.22362 | 0.22362 | 35

## Dimensionamento de Eletrodutos
Dimensionamento de Eletrodutos
Eletroduto | Local | Circuitos presentes no eletroduto | N° de Condutores no Eletroduto | [6 empty] | Área ocupada pelos condutores elétricos St (mm²) | Taxa de ocupação Tx (0,53; 0,31; 0,4) | Diâmetro interno calculado Di (mm) | Diametro interno nominal (mm) | Diametro externo nominal (mm) | Referência de Rosca | Comprimento do eletroduto Lreal (m) | Número maximo de curvas de 90° no trecho | Comprimento máximo entre duas caixas Lmax (m) | Aumento do Eletroduto | Referência de Rosca com aumento
|  |  | 2,5mm² | 4,0mm² | 6mm² | 10mm² | 16mm² | 25mm² | 35mm²
1 | Sala | 1, 2, 5, 8, 15 | 4 | 7 | [5 empty] | 139.9894 | 0.4 | 21.1092 | 25 | 1'' | 1'' | 1.8 | 0 | 15 | -2.2 | 1''
2 | Sala | 1, 2, 5, 15 | 5 | 7 | [5 empty] | 150.7415 | 0.4 | 21.9049 | 25 | 1'' | 1'' | 4.3 | 0 | 15 | -1.7833 | 1''
3 | Sala | 2 |  | 2 | [5 empty] | 27.7088 | 0.31 | 10.668 | 20 | 1/2'' | 1/2'' | 2.9 | 0 | 15 | -2.0167 | 1/2''
4 | Sala | 8 |  | 3 | [5 empty] | 41.5633 | 0.4 | 11.5022 | 20 | 1/2'' | 1/2'' | 6.84 | 0 | 15 | -1.36 | 1/2''
5 | Sala | 2 |  | 3 | [5 empty] | 41.5633 | 0.4 | 11.5022 | 20 | 1/2'' | 1/2'' | 1.54 | 0 | 15 | -2.2433 | 1/2''
6 | Sala | 2 |  | 4 | [5 empty] | 55.4177 | 0.4 | 13.2816 | 20 | 1/2'' | 1/2'' | 1.74 | 0 | 15 | -2.21 | 1/2''
7 | Suíte/Garagem | 1, 2, 7, 9 | 2 | 7 | [5 empty] | 118.4852 | 0.4 | 19.4204 | 20 | 3/4'' | 3/4'' | 1.79 | 0 | 15 | -2.2017 | 3/4''
8 | Suíte/Garagem | 1, 2, 17 | 4 | 3 | [5 empty] | 84.5717 | 0.4 | 16.4073 | 20 | 3/4'' | 3/4'' | 3.51 | 0 | 15 | -1.915 | 3/4''
9 | Garagem | 1, 2, 17 | 4 | 3 | [5 empty] | 84.5717 | 0.4 | 16.4073 | 20 | 3/4'' | 3/4'' | 3.3 | 0 | 15 | -1.95 | 3/4''
10 | Garagem | 17 | 3 | [6 empty] | 32.2563 | 0.4 | 10.1329 | 20 | 1/2'' | 1/2'' | 1.94 | 0 | 15 | -2.1767 | 1/2''
11 | Garagem | 1,2 | 3 | 2 | [5 empty] | 59.9651 | 0.4 | 13.8158 | 20 | 1/2'' | 1/2'' | 1.75 | 0 | 15 | -2.2083 | 1/2''
12 | Garagem | 1 | 3 | [6 empty] | 32.2563 | 0.4 | 10.1329 | 20 | 1/2'' | 1/2'' | 3.07 | 1 | 12 | -1.4883 | 1/2''
13 | Hall Entrada | 1 | 3 | [6 empty] | 32.2563 | 0.4 | 10.1329 | 20 | 1/2'' | 1/2'' | 8.27 | 1 | 12 | -0.62167 | 1/2''
14 | Suíte | 2, 14, 7, 17 | 4 | 5 | [5 empty] | 112.2805 | 0.4 | 18.905 | 20 | 3/4'' | 3/4'' | 2.43 | 0 | 15 | -2.095 | 3/4''
15 | Suíte | 2, 7, 9, 17 | 2 | 7 | [5 empty] | 118.4852 | 0.4 | 19.4204 | 20 | 3/4'' | 3/4'' | 2.27 | 0 | 15 | -2.1217 | 3/4''
16 | Suíte | 7, 9 |  | 5 | [5 empty] | 69.2721 | 0.4 | 14.8492 | 20 | 1/2'' | 1/2'' | 1.18 | 1 | 12 | -1.8033 | 1/2''
17 | Suíte | 7, 14, 9 | 2 | 5 | [5 empty] | 90.7763 | 0.4 | 16.9985 | 20 | 3/4'' | 3/4'' | 4.26 | 1 | 12 | -1.29 | 3/4''
18 | Suíte | 2 |  | 2 | [5 empty] | 27.7088 | 0.31 | 10.668 | 20 | 1/2'' | 1/2'' | 1.24 | 0 | 15 | -2.2933 | 1/2''
19 | Suíte | 14 | 2 | [6 empty] | 21.5042 | 0.31 | 9.398 | 20 | 1/2'' | 1/2'' | 0.32 | 0 | 15 | -2.4467 | 1/2''
20 | Suíte | 7 |  | 3 | [5 empty] | 41.5633 | 0.4 | 11.5022 | 20 | 1/2'' | 1/2'' | 0.52 | 0 | 15 | -2.4133 | 1/2''
21 | Suíte/Banheiro | 10, 2, 13, 6, 11 | 2 | 3 | 2 | 4 |  |  |  | 208.6175 | 0.4 | 25.7692 | 32 | 1'' | 1'' | 5.89 | 0 | 15 | -1.5183 | 1''
22 | Banheiro Suíte | 10 |  |  |  | 3 |  |  |  | 82.0191 | 0.4 | 16.1578 | 20 | 3/4'' | 3/4'' | 1.16 | 0 | 15 | -2.3067 | 3/4''
23 | Banheiro Suíte | 2 |  | 2 | [5 empty] | 27.7088 | 0.31 | 10.668 | 20 | 1/2'' | 1/2'' | 0.87 | 0 | 15 | -2.355 | 1/2''
24 | Banheiro Suíte/Quarto | 2, 13, 6, 11 | 2 | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 153.938 | 0.4 | 22.1359 | 25 | 1'' | 1'' | 2.3 | 0 | 15 | -2.1167 | 1''
25 | Quarto | 2 | 2 | [6 empty] | 21.5042 | 0.31 | 9.398 | 20 | 1/2'' | 1/2'' | 1.48 | 0 | 15 | -2.2533 | 1/2''
26 | Quarto | 6 |  |  | 3 |  |  |  |  | 54.2867 | 0.4 | 13.1453 | 20 | 1/2'' | 1/2'' | 3.76 | 1 | 12 | -1.3733 | 1/2''
27 | Quarto | 13, 6 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 75.7909 | 0.4 | 15.5322 | 20 | 1/2'' | 1/2'' | 3.37 | 1 | 12 | -1.4383 | 1/2''
28 | Quarto/Banheiro | 6, 2, 11 |  | 2 | 3 | 2 |  |  |  | 136.675 | 0.4 | 20.8579 | 25 | 3/4'' | 3/4'' | 2.08 | 0 | 15 | -2.1533 | 3/4''
29 | Banheiro | 11 |  |  |  | 3 |  |  |  | 82.0191 | 0.4 | 16.1578 | 20 | 3/4'' | 3/4'' | 1.62 | 0 | 15 | -2.23 | 3/4''
30 | Banheiro | 6, 2 |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 81.9956 | 0.4 | 16.1555 | 20 | 3/4'' | 3/4'' | 1.39 | 0 | 15 | -2.2683 | 3/4''
31 | Banheiro/Cozinha | 2 |  | 3 | [5 empty] | 41.5633 | 0.4 | 11.5022 | 20 | 1/2'' | 1/2'' | 1.92 | 0 | 15 | -2.18 | 1/2''
32 | Sala/Área de Lazer | 1, 5, 15 | 4 | 3 | [5 empty] | 84.5717 | 0.4 | 16.4073 | 20 | 3/4'' | 3/4'' | 2.01 | 0 | 15 | -2.165 | 3/4''
33 | Área de Lazer | 1,5 | 3 | 3 | [5 empty] | 73.8196 | 0.4 | 15.3289 | 20 | 1/2'' | 1/2'' | 1.6 | 0 | 15 | -2.2333 | 1/2''
34 | Área de Lazer | 5 |  | 3 | [5 empty] | 41.5633 | 0.4 | 11.5022 | 20 | 1/2'' | 1/2'' | 2.02 | 0 | 15 | -2.1633 | 1/2''
35 | Área de Lazer | 5 |  | 3 | [5 empty] | 41.5633 | 0.4 | 11.5022 | 20 | 1/2'' | 1/2'' | 1.66 | 0 | 15 | -2.2233 | 1/2''
36 | Área de Lazer | 5 |  | 3 | [5 empty] | 41.5633 | 0.4 | 11.5022 | 20 | 1/2'' | 1/2'' | 1.9 | 0 | 15 | -2.1833 | 1/2''
37 | Área de Lazer/Piscina | 1, 15 | 5 | [6 empty] | 53.7605 | 0.4 | 13.0815 | 20 | 1/2'' | 1/2'' | 16.27 | 3 | 6 | 1.7117 | CORRIGIR
38 | Sala/Cozinha | 3, 16, 4, 12 | 4 | 5 | [5 empty] | 112.2805 | 0.4 | 18.905 | 20 | 3/4'' | 3/4'' | 3.4 | 0 | 15 | -1.9333 | 3/4''
39 | Cozinha | 3, 16 | 2 | 3 | [5 empty] | 63.0675 | 0.4 | 14.1686 | 20 | 1/2'' | 1/2'' | 1.9 | 1 | 12 | -1.6833 | 1/2''
40 | Cozinha | 3 |  | 3 | [5 empty] | 41.5633 | 0.4 | 11.5022 | 20 | 1/2'' | 1/2'' | 1.3 | 0 | 15 | -2.2833 | 1/2''
41 | Cozinha | 3 |  | 3 | [5 empty] | 41.5633 | 0.4 | 11.5022 | 20 | 1/2'' | 1/2'' | 2.53 | 1 | 12 | -1.5783 | 1/2''
42 | Cozinha | 3 |  | 3 | [5 empty] | 41.5633 | 0.4 | 11.5022 | 20 | 1/2'' | 1/2'' | 1.6 | 0 | 15 | -2.2333 | 1/2''
43 | Cozinha | 2 |  | 2 | [5 empty] | 27.7088 | 0.31 | 10.668 | 20 | 1/2'' | 1/2'' | 1.49 | 0 | 15 | -2.2517 | 1/2''
44 | Cozinha/Banheiro Área | 4, 2 |  | 5 | [5 empty] | 69.2721 | 0.4 | 14.8492 | 20 | 1/2'' | 1/2'' | 2.02 | 0 | 15 | -2.1633 | 1/2''
45 | Cozinha/Área de Serviço | 12, 4, 2 | 2 | 5 | [5 empty] | 90.7763 | 0.4 | 16.9985 | 20 | 3/4'' | 3/4'' | 1.85 | 0 | 15 | -2.1917 | 3/4''
46 | Área de Serviço | 2 |  | 2 | [5 empty] | 27.7088 | 0.31 | 10.668 | 20 | 1/2'' | 1/2'' | 0.71 | 0 | 15 | -2.3817 | 1/2''
47 | Área de Serviço | 4 |  | 3 | [5 empty] | 41.5633 | 0.4 | 11.5022 | 20 | 1/2'' | 1/2'' | 0.81 | 0 | 15 | -2.365 | 1/2''
48 | Área de Serviço | 12 | 3 | [6 empty] | 32.2563 | 0.4 | 10.1329 | 20 | 1/2'' | 1/2'' | 0.62 | 0 | 15 | -2.3967 | 1/2''
49 | Banheiro Área | 4 |  | 3 | [5 empty] | 41.5633 | 0.4 | 11.5022 | 20 | 1/2'' | 1/2'' | 0.53 | 0 | 15 | -2.4117 | 1/2''
50 | Banheiro Área | 2 |  | 2 | [5 empty] | 27.7088 | 0.31 | 10.668 | 20 | 1/2'' | 1/2'' | 0.49 | 0 | 15 | -2.4183 | 1/2''
51 | Área de Serviço | 4 |  | 3 | [5 empty] | 41.5633 | 0.4 | 11.5022 | 20 | 1/2'' | 1/2'' | 0.87 | 0 | 15 | -2.355 | 1/2''
52 | Garagem/Corredor | 1 | 5 | [6 empty] | 53.7605 | 0.4 | 13.0815 | 20 | 1/2'' | 1/2'' | 17.08 | 0 | 15 | 0.34667 | 1/2''
53 | Medidor para QDC | [6 empty] | 2 | 3 | 326.1366 | 0.4 | 32.2199 | 40 | 1.1/4'' | 1.1/4'' | 7.45 | 0 | 15 | -1.2583 | 1.1/4''
54
55
56
57
58

## Dimensionamento de Disjuntores
Dimensionamento de Disjuntores
Circuito | Local de Utilização | Potencia Total (VA) | Tensão (V) | Corrente de Projeto Ip (A) | FCT | FCR | FCA | Corrente de Projeto Corrigida Ip' (A) | # (mm²) | Capacidade de Condução de Corrente dos Condutores Ic (A) | Capacidade de Condução de Corrente dos Condutores Corrigida Iz (A) | Condição para In | In (A) | Ik (A) | Icn (A) | Ics (A) | Tempo Máximo para Atuação | Ik/In | Tdd | Categoria | Caracterísiticas do Disjuntor
1 | ILUM. EXTERNA | 1200 | 127 | 9.4488 | 1 | 1 | 0.6 | 15.748 | 2.5 | 24 | 14.4 | 14,4 ≤ In ≤ 15,75 | 15 | 1000 | 3000 | 3000 | t ≤ 0,083 | 66.6667 | 0.01 | B | Disjuntor Monopolar B15 Icn 3000A Ue 127V 60Hz
2 | ILUM. INTERNA | 1700 | 127 | 13.3858 | 1 | 1 | 0.6 | 22.3097 | 4 | 32 | 19.2 | 22,31 ≤ In ≤ 19,2 | 20 | 1000 | 3000 | 3000 | t ≤ 0,212 | 50 | 0.01 | B | Disjuntor Monopolar B20 Icn 3000A Ue 127V 60Hz
3 | TOMADAS COZINHA | 2100 | 127 | 16.5354 | 1 | 1 | 0.6 | 27.5591 | 4 | 32 | 19.2 | 27,56 ≤ In ≤ 19,2 | 20 | 1000 | 3000 | 3000 | t ≤ 0,212 | 50 | 0.01 | C | Disjuntor Monopolar C20 Icn 3000A Ue 127V 60Hz
4 | TOMADAS AREA DE SERVIÇO + BANHEIRO EXTERNO | 1900 | 127 | 14.9606 | 1 | 1 | 0.6 | 24.9344 | 4 | 32 | 19.2 | 24,93 ≤ In ≤ 19,2 | 20 | 1000 | 3000 | 3000 | t ≤ 0,212 | 50 | 0.01 | C | Disjuntor Monopolar C20 Icn 3000A Ue 127V 60Hz
5 | TOMADAS AREA DE LAZER + CORREDOR FRONTAL | 1900 | 127 | 14.9606 | 1 | 1 | 0.6 | 24.9344 | 4 | 32 | 19.2 | 24,93 ≤ In ≤ 19,2 | 20 | 1000 | 3000 | 3000 | t ≤ 0,212 | 50 | 0.01 | C | Disjuntor Monopolar C20 Icn 3000A Ue 127V 60Hz
6 | TOMADAS QUARTO + BANHEIRO INTERNO | 2500 | 127 | 19.685 | 1 | 1 | 0.6 | 32.8084 | 6 | 41 | 24.6 | 32,81 ≤ In ≤ 24,6 | 25 | 1000 | 3000 | 3000 | t ≤ 0,476 | 40 | 0.01 | B | Disjuntor Monopolar B25 Icn 3000A Ue 127V 60Hz
7 | TOMADAS SUÍTE | 2000 | 127 | 15.748 | 1 | 1 | 0.65 | 24.2277 | 4 | 32 | 20.8 | 24,23 ≤ In ≤ 20,8 | 20 | 1000 | 3000 | 3000 | t ≤ 0,212 | 50 | 0.01 | C | Disjuntor Monopolar C20 Icn 3000A Ue 127V 60Hz
8 | TOMADAS SALA | 2000 | 127 | 15.748 | 1 | 1 | 0.6 | 26.2467 | 4 | 32 | 19.2 | 26,25 ≤ In ≤ 19,2 | 20 | 1000 | 3000 | 3000 | t ≤ 0,212 | 50 | 0.01 | B | Disjuntor Monopolar B20 Icn 3000A Ue 127V 60Hz
9 | TOMADAS BANHEIRO DA SUÍTE + GARAGEM | 1800 | 127 | 14.1732 | 1 | 1 | 0.65 | 21.805 | 4 | 32 | 20.8 | 21,8 ≤ In ≤ 20,8 | 20 | 1000 | 3000 | 3000 | t ≤ 0,212 | 50 | 0.01 | C | Disjuntor Monopolar C20 Icn 3000A Ue 127V 60Hz
10 | CHUVEIRO SUÍTE | 5400 | 220 | 24.5455 | 1 | 1 | 0.6 | 40.9091 | 10 | 57 | 34.2 | 40,91 ≤ In ≤ 34,2 | 40 | 1000 | 3000 | 3000 | t ≤ 1,323 | 25 | 0.01 | C | Disjuntor Bipolar C40 Icn 3000A Ue 220V 60Hz
11 | CHUVEIRO SOCIAL | 5400 | 220 | 24.5455 | 1 | 1 | 0.6 | 40.9091 | 10 | 57 | 34.2 | 40,91 ≤ In ≤ 34,2 | 40 | 1000 | 3000 | 3000 | t ≤ 1,323 | 25 | 0.01 | C | Disjuntor Bipolar C40 Icn 3000A Ue 220V 60Hz
12 | MÁQ. LAVAR | 2625 | 220 | 11.9318 | 1 | 1 | 0.6 | 19.8864 | 2.5 | 24 | 14.4 | 19,89 ≤ In ≤ 14,4 | 16 | 1000 | 3000 | 3000 | t ≤ 0,083 | 62.5 | 0.01 | C | Disjuntor Bipolar C16 Icn 3000A Ue 220V 60Hz
13 | AR CONDICIONADO QUARTO | 1650 | 220 | 7.5 | 1 | 1 | 0.6 | 12.5 | 2.5 | 24 | 14.4 | 12,5 ≤ In ≤ 14,4 | 10 | 1000 | 3000 | 3000 | t ≤ 0,083 | 100 | 0.01 | C | Disjuntor Bipolar C10 Icn 3000A Ue 220V 60Hz
14 | AR CONDICIONADO SUITE | 1650 | 220 | 7.5 | 1 | 1 | 0.65 | 11.5385 | 2.5 | 24 | 15.6 | 11,54 ≤ In ≤ 15,6 | 10 | 1000 | 3000 | 3000 | t ≤ 0,083 | 100 | 0.01 | B | Disjuntor Bipolar B10 Icn 3000A Ue 220V 60Hz
15 | BOMBA PISCINA | 400 | 127 | 3.1496 | 1 | 1 | 0.6 | 5.2493 | 2.5 | 24 | 14.4 | 5,25 ≤ In ≤ 14,4 | 6 | 1000 | 3000 | 3000 | t ≤ 0,083 | 166.6667 | 0.01 | C | Disjuntor Monopolar C6 Icn 3000A Ue 127V 60Hz
16 | FORNO MICROONDAS | 1760 | 220 | 8 | 1 | 1 | 0.6 | 13.3333 | 2.5 | 24 | 14.4 | 13,33 ≤ In ≤ 14,4 | 10 | 1000 | 3000 | 3000 | t ≤ 0,083 | 100 | 0.01 | B | Disjuntor Bipolar B10 Icn 3000A Ue 220V 60Hz
17 | MOTOR DO PORTÃO | 300 | 220 | 1.3636 | 1 | 1 | 0.65 | 2.0979 | 2.5 | 24 | 15.6 | 2,1 ≤ In ≤ 15,6 | 10 | 1000 | 3000 | 3000 | t ≤ 0,083 | 100 | 0.01 | C | Disjuntor Bipolar C10 Icn 3000A Ue 220V 60Hz
18 | CIRCUITO RESERVA | 600 | 127 | 4.7244 | 1 | 1 | 0.57 | 8.2884 | 2.5 | 24 | 13.68 | 8,29 ≤ In ≤ 13,68 | 10 | 1000 | 3000 | 3000 | t ≤ 0,083 | 100 | 0.01 | C | Disjuntor Monopolar C10 Icn 3000A Ue 127V 60Hz
19 | CIRCUITO RESERVA | 600 | 127 | 4.7244 | 1 | 1 | 0.57 | 8.2884 | 2.5 | 24 | 13.68 | 8,29 ≤ In ≤ 13,68 | 10 | 1000 | 3000 | 3000 | t ≤ 0,083 | 100 | 0.01 | C | Disjuntor Monopolar C10 Icn 3000A Ue 127V 60Hz
20 | CIRCUITO RESERVA | 600 | 127 | 4.7244 | 1 | 1 | 0.57 | 8.2884 | 2.5 | 24 | 13.68 | 8,29 ≤ In ≤ 13,68 | 10 | 1000 | 3000 | 3000 | t ≤ 0,083 | 100 | 0.01 | C | Disjuntor Monopolar C10 Icn 3000A Ue 127V 60Hz
21 | CIRCUITO RESERVA | 600 | 127 | 4.7244 | 1 | 1 | 0.57 | 8.2884 | 2.5 | 24 | 13.68 | 8,29 ≤ In ≤ 13,68 | 10 | 1000 | 3000 | 3000 | t ≤ 0,083 | 100 | 0.01 | C | Disjuntor Monopolar C10 Icn 3000A Ue 127V 60Hz
22 | Medidor para QDC | 38685 | 380 | 101.8026 | 1 | 1 | 1 | 101.8026 | 35 | 103 | 103 | 101,8 ≤ In ≤ 103 | 100 | 1000 | 3000 | 3000 | t ≤ 16,201 | 10 | 0.01 | C | Disjuntor Tripolar C100 Icn 3000A Ue 380V 60Hz

## Classif. da unidade Consumidora
Classifciação da unidade consumidora, conforme a norma mais recente da distribuidora do ES |  |  |  | OBSERVAÇÕES
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TENSÃO SECUNDÁRIA EDIFICAÇÕES INDIVIDUAIS - EDP ESPÍRITO SANTO - PT.DT.PDN.000061 - V.12 06/04/2023 |  |  |  | *: Área em que efetivamente há tomadas.
As tabelas demonstadas nessa planinha foram tiradas do arquivo citado no hiperlink ao lado.
CÁLCULO DA POTÊNCIA INSTALADA
CIRCUITO | CARACTERÍSTICAS |  | POTÊNCIA (W)
Iluminação interna + externa | 2900 VA |  | 2900
TUG's em função da área construida [Tabela 2] | Área coberta* = 130,13 m² |  | 2800
TUE'S [Tabelas 3,4] | POTÊNCIA (VA) | QUANTIDADE | POTÊNCIA (W)
Chuveiros | 5400 | 2 | 10800
Máquina de lavar | 2625 (FP = 0.8) | 1 | 2100
Ar condicionado | 1650 (FP = 0.8) | 2 | 2640
Bomba da piscina (1/2 CV) | Valor da Tabela 3 | 1 | 790
Forno microondas | Valor da Tabela 4 | 1 | 1500
Motor do portão | - | 1 | 300
TOTAL |  |  | 23830
DIMENSIONAMENTO DA CATEGORIA
Carga instalada (kW) | 23.83
Categoria | T1
Proteção de entrada principal | 63 A (trifásico)
Tipo de Fornecimento | 3 Fases (Neutro)
Ramal de ligação Aéreo | 16 mm²
Condutor de entrada (até o medidor) | Responsabilidade da EDP
Condutor de entrada (após o medidor) | Cobre isolado 16 mm²
Condutor de entrada (Classe) | 2
Tipo de caixa | Caixa policarbonato padrão individual
Eletroduto de entrada | PVC 50 mm ou Aço di-40 mm
Terra - condutor cobre | 10 mm²
Terra - eletroduto | PVC 20 mm ou Aço di-15 mm
Motor - Maior motor | 7,5 CV
Motor - Partida | C.E.T
RAMAL DE LIGAÇÃO, POSTES E PONTALETES
Tipo de fornecimento | T1,T2
Ramal de ligação (Multiplex) | Q16 e Q25 (mm²)
Engastamento | Nota 3
Diâmetro para engastamento e Concretagem de base do poste | Base + 0,3
Poste de aço Galvanizado Altura 7,0 m: Diamentro externo (pol) x Espessura (mm) | 76 (3") x 3,35