## Previsão de carga
2-Equipamentos elétricos tipo B
• Chuveiro: 5400W/127V
• Ar condicionado quarto e suíte, com tensão de alimentação igual a 127V
• Microondas 1600W/220V/ fp=0,92 atrasado
• Forno Elétrico: 2560 W/ 220V
• Máquina de lavar e secar roupa: 2200 W/220 V/ fp=0,8 atrasado
• Banheira de hidromassagem (motobomba+aquecedor) : 1cv = 750W/220 V/ fp=0,8 atrasado + 5000W
Dependência | Dimensões |  | Iluminação |  |  | TUG |  |  | TUE
| Área[m²] | Perímetro[m] | n° pontos | Pot. unitária[VA] | Pot. Total[VA] | n° pontos | Pot. unitária[VA] | Pot. Total[VA] | Aparelho | Potencia[VA]
Quarto | 13.96 | 15.41 | 1 | 200 | 200 | 4 | 100 | 400 | Ar condicionado | 1900
Suíte | 12.69 | 15.41 | 1 | 200 | 200 | 4 | 100 | 400 | Ar condicionado | 1900
Banh. suíte | 6.68 | 11.87 | 1 | 100 | 100 | 1 | 600 | 600 | Chuveiro | 5400
[9 empty] | Banheira | 6000
Banheiro Social | 2.46 | 6.5 | 1 | 100 | 100 | 1 | 600 | 600 | chuveiro | 5400
Sala de Jantar | 22.73 | 19.07 | 1 | 500 | 500 | 4 | 100 | 400 | --- | ---
Área de serviço | 4.3 | 8.3 | 1 | 100 | 100 | 3 | 600 | 1800 | Máquina de lavar | 2750
cozinha | 8.09 | 12 | 1 | 100 | 100 | 3 | 600 | 1900 | Microondas | 1740
[6 empty] | 1 | 100 |  | Forno | 2560
Circulação | 1.56 | 5.08 | 1 | 100 | 100 | 1 | 100 | 100 | --- | ---
Garagem | 9.9 | 12.8 | 1 | 100 | 100 | 1 | 100 | 100 | --- | ---
área total | 82.37 | --- | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | --- | ---

## Divisão da instalação
2-Equipamentos elétricos tipo B
• Chuveiro: 5400W/127V
• Ar condicionado quarto e suíte, com tensão de alimentação igual a 127V
• Microondas 1600W/220V/ fp=0,92 atrasado
• Forno Elétrico: 2560 W/ 220V
• Máquina de lavar e secar roupa: 2200 W/220 V/ fp=0,8 atrasado
• Banheira de hidromassagem (motobomba+aquecedor) : 1cv = 750W/220 V/ fp=0,8 atrasado + 5000W
Circuito | Local de Utilização | Tomadas (TUG) [VA] |  | TUE | Pontos de Luz | Potencia Total [VA] | Tensão [V] | Corrente [A] | fp | #mm^2 | Disjuntor [A] | Balanceamento
[12 empty] | A | B | B
1 | Iluminação (quartos/sala) | 100 | 600 | - | 4 | 1000 | 127 | 17.5 | 1 | 1.5 | 6 | 1000 | 0 | 0
2 | Iluminação (cozinha/banheiro/garagem) |  |  |  | 5 | 500 | 127 | 9 | 1 | 1.5 | 6 | 0 | 500 | 0
3 | Tomadas TUG (cozinha) | 1 | 3 | - | - | 1900 | 127 | 32 | 0.8 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1900
4 | Tomadas TUG (Área de Serviço/Garagem) | 1 | 3 | - | - | 1900 | 127 | 32 | 0.8 | 4 | 16 | 0 | 1900 | 0
5 | Tomadas TUG (Sala+Quarto) | 8 |  | - | - | 800 | 127 | 11 | 0.8 | 2.5 | 6 | 800 | 0 | 0
6 | Tomadas TUG (Banheiro+Quartos) | 4 | 2 | - | - | 1600 | 127 | 32 | 0.8 | 4 | 13 | 1600 | 0 | 0
7 | Tomada TUE (Chuveiro Suíte) |  |  | 1 | - | 5400 | 127 | 101 | 1 | 4 | 40 | 0 | 5400 | 0
8 | Tomada TUE (Chuveiro do banheiro social) |  |  | 1 |  | 5400 | 127 | 101 | 1 | 2.5 | 40 | 0 | 0 | 5400
9 | Tomada TUE (Banheira) |  |  | 1 |  | 6000 | 220 | 57 | 0.8 | 2.5 | 32 | 6000 | 0 | 0
10 | Tomada TUE (Área de Serviço) |  |  | 1 | - | 2750 | 220 | 32 | 0.8 | 2.5 | 16 | 0 | 0 | 2750
11 | Tomada TUE (Forno) |  |  | 1 |  | 2560 | 220 | 24 | 1 | 2.5 | 10 | 0 | 2560 | 0
12 | Tomada TUE (Microondas) |  |  | 1 | - | 1740 | 220 | 17.5 | 0.92 | 2.5 | 6 | 1740 | 0 | 0
13 | Tomada TUE (Ar-condicionado Suíte) |  |  | 1 | - | 1900 | 127 | 32 | 0.8 | 2.5 | 16 | 0 | 0 | 1900
14 | Tomada TUE (Ar-condicionado Quarto) |  |  | 1 |  | 1900 | 127 | 32 | 0.8 | 2.5 | 16 | 0 | 1900 | 0
15 | Reserva |  | 1 | - | - | 600 | 127 | 11 | 0.8 | 2.5 | 6 | 600 | 0 | 0
16 | Reserva |  | 1 | - | - | 600 | 127 | 11 | 0.8 | 2.5 | 6 | 600 | 0 | 0
17 | Reserva |  | 1 |  |  | 600 | 127 | 11 | 0.8 | 2.5 | 6 | 0 | 0 | 600
18 | Reserva |  | 1 |  |  | 600 | 127 | 11 | 0.8 | 2.5 | 6 | 0 | 600 | 0
19 | Alimentador | --- | --- | --- | --- | 37750 | 380 | 103 | 0.8 | FASE:35 PE E NEUTRO 25 | 100
[12 empty] | 12340 | 12860 | 12550

## Capacidade de corrente
Circuito | Local de Utilização | Tomadas (TUG) [VA] |  | TUE | Pontos de Luz | Potencia Total [VA] | Tensão [V] | Corrente De Projeto [A] | FCA | FCR | FCT |  | Ic | Iz | [mm^2]
1 | Iluminação (quartos/sala) | 100 | 600 | - | 4 | 1000 | 127 | 7.874 | 0.5 | 1 | 1 | 15.748 | 17.5 | 8.75 | 1.5
2 | Iluminação (cozinha/banheiro/garagem) |  |  |  | 5 | 500 | 127 | 3.937 | 0.5 | 1 | 1 | 7.874 | 9 | 4.5 | 0.5
3 | Tomadas TUG (cozinha) | 1 | 3 | - | - | 1900 | 127 | 14.9606 | 0.5 | 1 | 1 | 29.9213 | 32 | 16 | 4
4 | Tomadas TUG (Área de Serviço/Garagem) | 1 | 3 | - | - | 1900 | 127 | 14.9606 | 0.5 | 1 | 1 | 29.9213 | 32 | 16 | 4
5 | Tomadas TUG (Sala+Quarto) | 8 |  | - | - | 800 | 127 | 6.2992 | 0.6 | 1 | 1 | 10.4987 | 11 | 6.6 | 0.75
6 | Tomadas TUG (Banheiro+Quartos) | 4 | 2 | - | - | 1600 | 127 | 12.5984 | 0.5 | 1 | 1 | 25.1969 | 32 | 16 | 4
7 | Tomada TUE (Chuveiro Suíte) |  |  | 1 | - | 5400 | 127 | 42.5197 | 0.5 | 1 | 1 | 85.0394 | 101 | 50.5 | 25
8 | Tomada TUE (Chuveiro do banheiro social) |  |  | 1 |  | 5400 | 127 | 42.5197 | 0.5 | 1 | 1 | 85.0394 | 101 | 50.5 | 25
9 | Tomada TUE (Banheira) |  |  | 1 |  | 6000 | 220 | 27.2727 | 0.6 | 1 | 1 | 45.4545 | 57 | 34.2 | 10
10 | Tomada TUE (Área de Serviço) |  |  | 1 | - | 2750 | 220 | 12.5 | 0.54 | 1 | 1 | 23.1481 | 32 | 17.28 | 4
11 | Tomada TUE (Forno) |  |  | 1 |  | 2560 | 220 | 11.6364 | 0.54 | 1 | 1 | 21.5488 | 24 | 12.96
12 | Tomada TUE (Microondas) |  |  | 1 | - | 1740 | 220 | 7.9091 | 0.54 | 1 | 1 | 14.6465 | 17.5 | 9.45 | 1.5
13 | Tomada TUE (Ar-condicionado Suíte) |  |  | 1 | - | 1900 | 127 | 14.9606 | 0.6 | 1 | 1 | 24.9344 | 32 | 19.2 | 4
14 | Tomada TUE (Ar-condicionado Quarto) |  |  | 1 |  | 1900 | 127 | 14.9606 | 0.54 | 1 | 1 | 27.7049 | 32 | 17.28 | 4
15 | Reserva |  | 1 | - | - | 600 | 127 | 4.7244 | 0.5 | 1 | 1 | 9.4488 | 11 | 5.5 | 0.75
16 | Reserva |  | 1 | - | - | 600 | 127 | 4.7244 | 0.5 | 1 | 1 | 9.4488 | 11 | 5.5 | 0.75
17 | Reserva |  | 1 |  |  | 600 | 127 | 4.7244 | 0.5 | 1 | 1 | 9.4488 | 11 | 5.5 | 0.75
18 | Reserva |  | 1 |  |  | 600 | 127 | 4.7244 | 0.5 | 1 | 1 | 9.4488 | 11 | 5.5 | 0.75
19 | Alimentador | --- | --- | --- | --- | 37750 | 380 | 99.3421 | 1 | 1 | 1 | 99.3421 | 103 | 103 | FASE: 35 PE E NEUTRO: 25
0
0
0
0
0
0

## Secção mínima
Circuito | Local de Utilização | Critério de secção mínima
1 | Iluminação (quartos/sala) | 2022-05-01
2 | Iluminação (cozinha/banheiro/garagem) | 2022-05-01
3 | Tomadas TUG (cozinha) | 2022-05-02
4 | Tomadas TUG (Área de Serviço/Garagem) | 2022-05-02
5 | Tomadas TUG (Sala+Quarto) | 2022-05-02
6 | Tomadas TUG (Banheiro+Quartos) | 2022-05-02
7 | Tomada TUE (Chuveiro Suíte) | 2022-05-02
8 | Tomada TUE (Chuveiro do banheiro social) | 2022-05-02
9 | Tomada TUE (Banheira) | 2022-05-02
10 | Tomada TUE (Área de Serviço) | 2.
11 | Tomada TUE (Forno) | 2022-05-02
12 | Tomada TUE (Microondas) | 2022-05-02
13 | Tomada TUE (Ar-condicionado Suíte) | 2022-05-02
14 | Tomada TUE (Ar-condicionado Quarto) | 2022-05-02
15 | Reserva | 2022-05-02
16 | Reserva | 2022-05-02
17 | Reserva | 2022-05-02
18 | Reserva | 2022-05-02
19 | Alimentador | ---

## Queda de tensão
Pelo critério de queda de tensão unitária (trecho a trecho)
*Por norma a queda de tensão de um circuito deve ser menor que 4%
*Será considerado fator de potencia 0,8 para todos os circuitos
ILUMINAÇÃO:
| Circuito | Trecho | Potencia aparente do trecho (VA) | Ip (Corrente de projeto) (A) | L (Comprimento do autocad, m) | L (Comprimento do circuito) (Km) | ΔVunit | Δetrecho (%) | Δeacum (%) | Tensão | Circuito | Trecho | Potencia aparente do trecho (VA) | Ip (Corrente de projeto) (A) | L (Comprimento do autocad, m) | L (Comprimento do circuito) (Km) | ΔVunit | Δetrecho (%) | Δeacum (%) | Tensão (V)
| 1 | QDC-a | 700 | 5.5118 | 8.8876 | 0.0088876 | 23.3 | 0.89873 | 0.89873 | 127 | 2 | QDC-f | 100 | 0.7874 | 8.3292 | 0.0083292 | 23.3 | 0.12032 | 0.12032 | 127
|  | a-i | 200 | 1.5748 | 7.6942 | 0.0076942 | 23.3 | 0.2223 | 1.121 | 127 |  | QDC-b | 100 | 0.7874 | 5.8692 | 0.0058692 | 23.3 | 0.084787 | 0.20511 | 127
|  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | QDC-c | 100 | 0.7874 | 6.9811 | 0.0069811 | 23.3 | 0.10085 | 0.30596 | 127
|  | QDC-g | 300 | 2.3622 | 4.6197 | 0.0046197 | 23.3 | 0.20021 | 1.3212 | 127 |  | QDC-d | 200 | 1.5748 | 7.7303 | 0.0077303 | 23.3 | 0.22334 | 0.5293 | 127
|  | g-h | 100 | 0.7874 | 3.5661 | 0.0035661 | 23.3 | 0.051516 | 1.3728 | 127 |  | d-e | 100 | 0.7874 | 3.8909 | 0.0038909 | 23.3 | 0.056208 | 0.58551 | 127
| #[mm^2] | [9 empty] | # [mm^2]
| 1.5 | [9 empty] | 1.5
| TOMADAS DE USO ESPECÍFICO: | [9 empty] | TOMADAS DE USO GERAL:
| Circuito | Potência Aparente (VA) | Ip (Corrente de Projeto (A) | L (comprimento do trecho m) | L (comprimento do trecho Km) | e(%) | ΔVunit | Tensão (V) |  |  | Circuito | Trecho | Potencia aparente do trecho (VA) | Ip (Corrente de projeto) (A) | L (Comprimento do autocad, m) | L (Comprimento do circuito) (Km) | ΔVunit | Δetrecho (%) | Δeacum (%) | Tensão (V)
| 7 | 5400 | 42.5197 | 6.8718 | 0.0068718 | 0.04 | 17.3861 | 127
#[mm^2]
| 2.5 | [9 empty] | 3 | QDC-superior-600 | 600 | 4.7244 | 7.3354 | 0.0073354 | 8.96 | 0.2445 | 0.2445 | 127
[12 empty] | QDC-inferior-direito | 600 | 4.7244 | 7.2632 | 0.0072632 | 8.96 | 0.24209 | 0.48659 | 127
[12 empty] | QDC-inferior-esquer. | 600 | 4.7244 | 7.6849 | 0.0076849 | 8.96 | 0.25615 | 0.74274 | 127
| Circuito | Potência Aparente (VA) | Ip (Corrente de Projeto (A) | L (comprimento do trecho m) | L (comprimento do trecho Km) | e(%) | ΔVunit | Tensão (V) |  |  |  | QDC-100 | 100 | 0.7874 | 7.7597 | 0.0077597 | 8.96 | 0.043107 | 0.78584 | 127
| 8 | 5400 | 42.5197 | 7.8496 | 0.0078496 | 0.04 | 15.2204 | 127 |  |  | #[mm^2]
| #[mm^2] | [9 empty] | 4
2.5
[11 empty] | Circuito | Trecho | Potencia aparente do trecho (VA) | Ip (Corrente de projeto) (A) | L (Comprimento do autocad, m) | L (Comprimento do circuito) (Km) | ΔVunit | Δetrecho (%) | Δeacum (%) | Tensão (V)
| Circuito | Potência Aparente (VA) | Ip (Corrente de Projeto (A) | L (comprimento do trecho m) | L (comprimento do trecho Km) | e(%) | ΔVunit | Tensão (V)
| 9 | 6000 | 27.2727 | 6.246 | 0.006246 | 0.04 | 51.6597 | 220
| #[mm^2] | [9 empty] | 4 | QDC-100 | 100 | 0.7874 | 7.3896 | 0.0073896 | 8.96 | 0.041051 | 0.041051 | 127
| 1.5 | [10 empty] | QDC-600-inferior | 600 | 4.7244 | 9.7834 | 0.0097834 | 8.96 | 0.32609 | 0.36714 | 127
[12 empty] | QDC-600-superior-dir. | 600 | 4.7244 | 9.7513 | 0.0097513 | 8.96 | 0.32502 | 0.69217 | 127
| Circuito | Potência Aparente (VA) | Ip (Corrente de Projeto (A) | L (comprimento do trecho m) | L (comprimento do trecho Km) | e(%) | ΔVunit | Tensão (V) |  |  |  | QDC-600-superior-esquerda | 600 | 4.7244 | 9.8743 | 0.0098743 | 8.96 | 0.32912 | 1.0213 | 127
| 10 | 2750 | 12.5 | 9.7558 | 0.0097558 | 0.04 | 72.1622 | 220 |  |  | #[mm^2]
| #[mm^2] | [9 empty] | 4
1.5
[11 empty] | Circuito | Trecho | Potencia aparente do trecho (VA) | Ip (Corrente de projeto) (A) | L (Comprimento do autocad, m) | L (Comprimento do circuito) (Km) | ΔVunit | Δetrecho (%) | Δeacum (%) | Tensão (V)
| Circuito | Potência Aparente (VA) | Ip (Corrente de Projeto (A) | L (comprimento do trecho m) | L (comprimento do trecho Km) | e(%) | ΔVunit | Tensão (V)
| 11 | 2560 | 11.6364 | 6.7446 | 0.0067446 | 0.04 | 112.1267 | 220
| #[mm^2] | [9 empty] | 5 | QDC-sala1 | 100 | 0.7874 | 0.698 | 0.000698 | 14.3 | 0.0061885 | 0.0061885 | 127
| 1.5 | [10 empty] | QDC-sala2 | 100 | 0.7874 | 4.1929 | 0.0041929 | 14.3 | 0.037174 | 0.043363 | 127
[12 empty] | QDC-sala3 | 100 | 0.7874 | 4.4789 | 0.0044789 | 14.3 | 0.03971 | 0.083073 | 127
| Circuito | Potência Aparente (VA) | Ip (Corrente de Projeto (A) | L (comprimento do trecho m) | L (comprimento do trecho Km) | e(%) | ΔVunit | Tensão (V) |  |  |  | QDC-sala4 | 100 | 0.7874 | 4.3217 | 0.0043217 | 14.3 | 0.038316 | 0.12139 | 127
| 12 | 1740 | 7.9091 | 7.3623 | 0.0073623 | 0.04 | 151.1272 | 220 |  |  |  | QDC-quarto1 | 100 | 0.7874 | 0.7751 | 0.0007751 | 14.3 | 0.0068721 | 0.12826 | 127
| #[mm^2] | [10 empty] | QDC-quarto2 | 100 | 0.7874 | 3.8944 | 0.0038944 | 14.3 | 0.034528 | 0.16279 | 127
| 1.5 | [10 empty] | QDC-quarto3 | 100 | 0.7874 | 3.642 | 0.003642 | 14.3 | 0.03229 | 0.19508 | 127
[12 empty] | QDC-quarto4 | 100 | 0.7874 | 3.673 | 0.003673 | 14.3 | 0.032565 | 0.22764 | 127
| Circuito | Potência Aparente (VA) | Ip (Corrente de Projeto (A) | L (comprimento do trecho m) | L (comprimento do trecho Km) | e(%) | ΔVunit | Tensão (V) |  |  | # [mm^2]
| 13 | 1900 | 14.9606 | 4.9341 | 0.0049341 | 0.04 | 68.8186 | 127 |  |  | 2.5
#[mm^2]
1.5
[11 empty] | Circuito | Trecho | Potencia aparente do trecho (VA) | Ip (Corrente de projeto) (A) | L (Comprimento do autocad, m) | L (Comprimento do circuito) (Km) | ΔVunit | Δetrecho (%) | Δeacum (%) | Tensão (V)
| Circuito | Potência Aparente (VA) | Ip (Corrente de Projeto (A) | L (comprimento do trecho m) | L (comprimento do trecho Km) | e(%) | ΔVunit | Tensão (V)
| 14 | 1900 | 14.9606 | 12.1524 | 0.012152 | 0.04 | 27.9416 | 127
| #[mm^2] | [9 empty] | 6 | QDC-banheiro-soc. | 600 | 4.7244 | 6.6935 | 0.0066935 | 8.96 | 0.2231 | 0.2231 | 127
| 1.5 | [10 empty] | QDC-banheiro-suite | 600 | 4.7244 | 9.1199 | 0.0091199 | 8.96 | 0.30398 | 0.52708 | 127
[12 empty] | QDC-quarto1 | 100 | 0.7874 | 9.3968 | 0.0093968 | 8.96 | 0.052201 | 0.57928 | 127
[12 empty] | QDC-quarto2 | 100 | 0.7874 | 9.4466 | 0.0094466 | 8.96 | 0.052478 | 0.63176 | 127
[12 empty] | QDC-quarto1 | 200 | 1.5748 | 9.6127 | 0.0096127 | 8.96 | 0.1068 | 0.73856 | 127
| ALIMENTADOR | [10 empty] | Quarto3-quarto4 | 100 | 0.7874 | 1.0249 | 0.0010249 | 8.96 | 0.0056935 | 0.74425 | 127
# [mm^2]
4
| Circuito | Potência Aparente (VA) | Ip (Corrente de Projeto (A) | L (comprimento do trecho m) | L (comprimento do trecho Km) | e(%) | ΔVunit | Tensão (V)
| 19 | 37750 | 99.3421 | 5.4134 | 0.0054134 | 0.04 | 28.2644 | 380
#[mm^2]
1.5

## Classificação da unidade consum
Potência instalada de acordo com a norma arquivo da EDP "PT.DT.PDN.03.14.014_Individual.pdf" |  |  |  |  | Dimensionamento da Categoria
Repartição |  |  |  | W | Categoria de Atendimento | T2 - Trifásico
Circuito de Iluminação |  |  |  | 1500 | Proteção da Entrada Principal | Disjuntor Tripolar 80 A
Tomadas em Função da Área Construída |  |  | 82.37 | 2600 | Carga Instalada | 30.09
TUE's | Chuveiros | 2 | 5400 | 10800 | Tipo de Fornecimento | 3 Fases + Neutro
| Microondas | 1 | 1600 | 1600 | Medição | Direta
| Forno Elétrico | 1 | 2560 | 2560 | Ramal de Ligação Aéreo Muliplex Alumínio | 25 mm²
| Ar condicionado | 2 | 1540 | 3080 | Condutores de Entrada (Fase/Neutro) | Até o medidor (mm²) | Responsabilidade da EDP
| Máquina de lavar | 1 | 2200 | 2200 |  | Após o medidor (mm²) | Cobre Isolado 25 mm²
| Motor-banheira | 1 | 750 | 750 |  | Classe | 2
| aquecedor banheira | 1 | 5000 | 5000 | Tipo de Caixa | Caixa Policarbonato Padrão Individual
| Total |  |  | 30090 | Eletroduto de Entrada | PVC 60 mm ou Aço diâmetro interno 50 mm
[5 empty] | Terra | Condutor Cobre Nu | 16 mm
[6 empty] | Eletroduto | PVC 20mm ou Aço Diâmetro interno 15mm
[5 empty] | Poste [daN] (Concreto/Aço Galvanizado) | Concreto duplo "T" 175 daN Aço Galvanizado* altura 7,5m

## Disjuntores e DRs
Circuito | Ip (A) | Tensão (V) | # mm² | Ic (A) | FCT | FCR | FCA | Iz (A) | Condição In | In (A) | Ik (A) | Icn (A) | Ics(A) | K | Máx Tempo de atuação do DTM (t<=) | Ik/In | Tempo de disparo para uma corrente de curto-circuito I ====== Tdd | Categoria | Tensão (V) | Frequência (Hz)
1 | 7.874 | 127 | 1.5 | 17.5 | 1 | 1 | 0.5 | 8.75 | 7,8740157480315 <= In <= 8,75 | 6 | 1000 | 3000 | 3000 | 115 | 0.029756 | 166.6667 | 0.01 | B | 127 | 60
2 | 3.937 | 127 | 1.5 | 9 | 1 | 1 | 0.5 | 4.5 | 3,93700787401575 <= In <= 4,5 | 6 | 1000 | 3000 | 3000 | 115 | 0.029756 | 166.6667 | 0.01 | B | 127 | 60
3 | 14.9606 | 127 | 4 | 32 | 1 | 1 | 0.5 | 16 | 14,9606299212598 <= In <= 16 | 16 | 1000 | 3000 | 3000 | 115 | 0.2116 | 62.5 | 0.01 | B | 127 | 60
4 | 14.9606 | 127 | 4 | 32 | 1 | 1 | 0.5 | 16 | 14,9606299212598 <= In <= 16 | 16 | 1000 | 3000 | 3000 | 115 | 0.2116 | 62.5 | 0.01 | B | 127 | 60
5 | 6.2992 | 127 | 2.5 | 11 | 1 | 1 | 0.6 | 6.6 | 6,2992125984252 <= In <= 6,6 | 6 | 1000 | 3000 | 3000 | 115 | 0.082656 | 166.6667 | 0.01 | B | 127 | 60
6 | 12.5984 | 127 | 4 | 32 | 1 | 1 | 0.5 | 16 | 12,5984251968504 <= In <= 16 | 13 | 1000 | 3000 | 3000 | 115 | 0.2116 | 76.9231 | 0.01 | B | 127 | 60
7 | 42.5197 | 127 | 4 | 101 | 1 | 1 | 0.5 | 50.5 | 42,5196850393701 <= In <= 50,5 | 40 | 1000 | 3000 | 3000 | 115 | 0.2116 | 25 | 0.01 | B | 127 | 60
8 | 42.5197 | 127 | 2.5 | 101 | 1 | 1 | 0.5 | 50.5 | 42,5196850393701 <= In <= 50,5 | 40 | 1000 | 3000 | 3000 | 115 | 0.082656 | 25 | 0.01 | B | 127 | 60
9 | 27.2727 | 220 | 2.5 | 57 | 1 | 1 | 0.6 | 34.2 | 27,2727272727273 <= In <= 34,2 | 32 | 1000 | 3000 | 3000 | 115 | 0.082656 | 31.25 | 0.01 | C | 220 | 60
10 | 12.5 | 220 | 2.5 | 32 | 1 | 1 | 0.54 | 17.28 | 12,5 <= In <= 17,28 | 16 | 1000 | 3000 | 3000 | 115 | 0.082656 | 62.5 | 0.01 | C | 220 | 60
11 | 11.6364 | 220 | 2.5 | 24 | 1 | 1 | 0.54 | 12.96 | 11,6363636363636 <= In <= 12,96 | 10 | 1000 | 3000 | 3000 | 115 | 0.082656 | 100 | 0.01 | B | 220 | 60
12 | 7.9091 | 220 | 2.5 | 17.5 | 1 | 1 | 0.54 | 9.45 | 7,90909090909091 <= In <= 9,45 | 6 | 1000 | 3000 | 3000 | 115 | 0.082656 | 166.6667 | 0.01 | C | 220 | 60
13 | 14.9606 | 127 | 2.5 | 32 | 1 | 1 | 0.6 | 19.2 | 14,9606299212598 <= In <= 19,2 | 16 | 1000 | 3000 | 3000 | 115 | 0.082656 | 62.5 | 0.01 | C | 127 | 60
14 | 14.9606 | 127 | 2.5 | 32 | 1 | 1 | 0.54 | 17.28 | 14,9606299212598 <= In <= 17,28 | 16 | 1000 | 3000 | 3000 | 115 | 0.082656 | 62.5 | 0.01 | C | 127 | 60
15 | 4.7244 | 127 | 2.5 | 11 | 1 | 1 | 0.5 | 5.5 | 4,7244094488189 <= In <= 5,5 | 6 | 1000 | 3000 | 3000 | 115 | 0.082656 | 166.6667 | 0.01 | B | 127 | 60
16 | 4.7244 | 127 | 2.5 | 11 | 1 | 1 | 0.5 | 5.5 | 4,7244094488189 <= In <= 5,5 | 6 | 1000 | 3000 | 3000 | 115 | 0.082656 | 166.6667 | 0.01 | B | 127 | 60
17 | 4.7244 | 127 | 2.5 | 11 | 1 | 1 | 0.5 | 5.5 | 4,7244094488189 <= In <= 5,5 | 6 | 1000 | 3000 | 3000 | 115 | 0.082656 | 166.6667 | 0.01 | B | 127 | 60
18 | 4.7244 | 127 | 2.5 | 11 | 1 | 1 | 0.5 | 5.5 | 4,7244094488189 <= In <= 5,5 | 6 | 1000 | 3000 | 3000 | 115 | 0.082656 | 166.6667 | 0.01 | B | 127 | 60
19 | 99.3421 | 380 | FASE:35 PE E NEUTRO 25 | 103 | 1 | 1 | 1 | 103 | 99,3421052631579 <= In <= 103 | 100 | 1000 | 3000 | 3000 | 115 | #VALUE! | 10 | 0.01 | D | 380 | 60
DR
[6 empty] | Corrente nominal In (A) | Corrente diferencial-residual nominal de atuação Ideltan (mA) | Tensão nominal Vn (V) | Capacidade de Interrupção Icn (A) | Frequência (Hz) | Número de polos
[6 empty] | 100 | 30 | 380 | 3000 | 60 | 4

## Eletrodutos
Duto | Dependência | Circuitos | N° de condutores (mm²) |  |  |  |  | Tx (Taxa de Ocupação) | ST - Seção total ocupada (mm) | Di - Diâmetro interno calculado (mm) | Di - Diâmetro Interno adotado (mm) | Diâmetro Externo Nominal (mm) | Referência de Rosca | L_real - Comprimento do trecho no autocad (m) | N - Número de Curvas de 90° no trecho | L_máx - Comprimento Máximo por Norma (m) | A - Aumento do Eletroduto | Referência de Rosca com aumento | Diâmetro Externo Nominal com aumento (mm)
|  |  | 1.5 | 2.5 | 4 | 25 | 35
1 | Sala | 1,2,10,11,12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 92.6 | 6.8674 | 16 | 20 | '1/2'' | 2.4975 | 0 | 15 | 0 | '1/2'' | 20
2 | sala | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 21.4 | 2.9528 | 16 | 20 | '1/2'' | 1.8159 | 0 | 15 | 0 | '1/2'' | 20
3 | sala-garagem | 4.2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 41.8 | 4.614 | 16 | 20 | '1/2'' | 3.9779 | 0 | 15 | 0 | '1/2'' | 20
4 | sala | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 14.2 | 2.4053 | 16 | 20 | '1/2'' | 2.1019 | 0 | 15 | 0 | '1/2'' | 20
5 | sala | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 21.3 | 3.2936 | 16 | 20 | '1/2'' | 2.3522 | 0 | 15 | 0 | '1/2'' | 20
6 | sala-cozinha | 2,3,4,10,11,12 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.4 | 133.6 | 8.2488 | 16 | 20 | '1/2'' | 3.5476 | 0 | 15 | 0 | '1/2'' | 20
7 | sala | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 21.3 | 3.2936 | 16 | 20 | '1/2'' | 2.0862 | 0 | 15 | 0 | '1/2'' | 20
8 | sala-banheiro | 2,6;7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.4 | 69.4 | 5.9452 | 16 | 20 | '1/2'' | 3.6573 | 0 | 15 | 0 | '1/2'' | 20
9 | sala-circulação | 1,2,6,8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 77.4 | 6.2785 | 16 | 20 | '1/2'' | 2.8184 | 0 | 15 | 0 | '1/2'' | 20
10 | sala | 1.5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 49.8 | 5.0362 | 16 | 20 | '1/2'' | 1.9517 | 0 | 15 | 0 | '1/2'' | 20
11 | sala | 3,4,5,6,7,8 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.4 | 153.2 | 8.8331 | 16 | 20 | '1/2'' | 2.377 | 0 | 15 | 0 | '1/2'' | 20
12 | sala | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 21.4 | 2.9528 | 16 | 20 | '1/2'' | 0.698 | 0 | 15 | 0 | '1/2'' | 20
13 | garagem | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.32 | 27.6 | 3.3534 | 16 | 20 | '1/2'' | 1.0347 | 0 | 15 | 0 | '1/2'' | 20
14 | garagem | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 14.2 | 2.4053 | 16 | 20 | '1/2'' | 1.8538 | 0 | 15 | 0 | '1/2'' | 20
15 | quarto | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 21.4 | 2.9528 | 16 | 20 | '1/2'' | 0.7751 | 0 | 15 | 0 | '1/2'' | 20
16 | quarto | 1,5,9,13,14 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 99.8 | 7.1294 | 16 | 20 | '1/2'' | 2.6762 | 0 | 15 | 0 | '1/2'' | 20
17 | quarto | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 21.4 | 2.9528 | 16 | 20 | '1/2'' | 1.3182 | 0 | 15 | 0 | '1/2'' | 20
18 | quarto | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 21.4 | 2.9528 | 16 | 20 | '1/2'' | 1.0658 | 0 | 15 | 0 | '1/2'' | 20
19 | quarto | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 21.4 | 2.9528 | 16 | 20 | '1/2'' | 2.3579 | 0 | 15 | 0 | '1/2'' | 20
20 | quarto-banheiro_suíte | 2014-09-01 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 57 | 5.3879 | 16 | 20 | '1/2'' | 2.3846 | 0 | 15 | 0 | '1/2'' | 20
21 | quarto | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 21.4 | 2.9528 | 16 | 20 | '1/2'' | 1.0968 | 0 | 15 | 0 | '1/2'' | 20
22 | quarto | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 14.2 | 2.4053 | 16 | 20 | '1/2'' | 2.0435 | 0 | 15 | 0 | '1/2'' | 20
23 | banheiro-suíte | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 21.4 | 2.9528 | 16 | 20 | '1/2'' | 0.5895 | 0 | 15 | 0 | '1/2'' | 20
24 | banheiro-suíte | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.32 | 27.6 | 3.3534 | 16 | 20 | '1/2'' | 1.8598 | 0 | 15 | 0 | '1/2'' | 20
25 | banheiro-suíte | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 14.2 | 2.4053 | 16 | 20 | '1/2'' | 1.1815 | 0 | 15 | 0 | '1/2'' | 20
26 | banheiro-suíte | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 21.4 | 2.9528 | 16 | 20 | '1/2'' | 1.2852 | 0 | 15 | 0 | '1/2'' | 20
27 | banheiro-suíte-circulação | 2014-08-06 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 70.4 | 5.9879 | 16 | 20 | '1/2'' | 2.0647 | 0 | 15 | 0 | '1/2'' | 20
28 | circulação | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 14.2 | 2.4053 | 16 | 20 | '1/2'' | 0.5533 | 0 | 15 | 0 | '1/2'' | 20
29 | suíte | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 14.2 | 2.4053 | 16 | 20 | '1/2'' | 1.718 | 0 | 15 | 0 | '1/2'' | 20
30 | suíte | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.32 | 27.6 | 3.3534 | 16 | 20 | '1/2'' | 1.0436 | 0 | 15 | 0 | '1/2'' | 20
31 | suíte | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 21.4 | 2.9528 | 16 | 20 | '1/2'' | 1.9691 | 0 | 15 | 0 | '1/2'' | 20
32 | suíte | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.32 | 27.6 | 3.3534 | 16 | 20 | '1/2'' | 1.0934 | 0 | 15 | 0 | '1/2'' | 20
33 | suíte | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.32 | 27.6 | 3.3534 | 16 | 20 | '1/2'' | 1.2595 | 0 | 15 | 0 | '1/2'' | 20
34 | suíte | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.32 | 27.6 | 3.3534 | 16 | 20 | '1/2'' | 1.0249 | 0 | 15 | 0 | '1/2'' | 20
35 | suíte-circulação | 2014-06-01 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 63.2 | 5.6734 | 16 | 20 | '1/2'' | 3.1578 | 0 | 15 | 0 | '1/2'' | 20
36 | banheiro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 14.2 | 2.4053 | 16 | 20 | '1/2'' | 0.8263 | 0 | 15 | 0 | '1/2'' | 20
37 | banheiro | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.32 | 27.6 | 3.3534 | 16 | 20 | '1/2'' | 0.6592 | 0 | 15 | 0 | '1/2'' | 20
38 | banheiro | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.32 | 27.6 | 3.3534 | 16 | 20 | '1/2'' | 0.8375 | 0 | 15 | 0 | '1/2'' | 20
39 | cozinha | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.32 | 27.6 | 3.3534 | 16 | 20 | '1/2'' | 1.4108 | 0 | 15 | 0 | '1/2'' | 20
40 | cozinha | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.32 | 27.6 | 3.3534 | 16 | 20 | '1/2'' | 1.8351 | 0 | 15 | 0 | '1/2'' | 20
41 | cozinha | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.32 | 27.6 | 3.3534 | 16 | 20 | '1/2'' | 1.7603 | 0 | 15 | 0 | '1/2'' | 20
42 | cozinha | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 21.4 | 2.9528 | 16 | 20 | '1/2'' | 1.3172 | 0 | 15 | 0 | '1/2'' | 20
43 | cozinha | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 21.4 | 2.9528 | 16 | 20 | '1/2'' | 0.6995 | 0 | 15 | 0 | '1/2'' | 20
44 | cozinha | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.32 | 27.6 | 3.3534 | 16 | 20 | '1/2'' | 1.3386 | 0 | 15 | 0 | '1/2'' | 20
45 | cozinha | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 14.2 | 2.4053 | 16 | 20 | '1/2'' | 1.6852 | 0 | 15 | 0 | '1/2'' | 20
46 | cozinha-área_serviço | 2010-04-02 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 63.2 | 5.6734 | 16 | 20 | '1/2'' | 3.1103 | 0 | 15 | 0 | '1/2'' | 20
47 | área_serviço | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 14.2 | 2.4053 | 16 | 20 | '1/2'' | 0.1706 | 0 | 15 | 0 | '1/2'' | 20
48 | área_serviço | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.32 | 27.6 | 3.3534 | 16 | 20 | '1/2'' | 0.7485 | 0 | 15 | 0 | '1/2'' | 20
49 | área_serviço | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 21.4 | 2.9528 | 16 | 20 | '1/2'' | 0.6004 | 0 | 15 | 0 | '1/2'' | 20
50 | área_serviço | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.32 | 27.6 | 3.3534 | 16 | 20 | '1/2'' | 0.7164 | 0 | 15 | 0 | '1/2'' | 20
51 | área_serviço | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.32 | 27.6 | 3.3534 | 16 | 20 | '1/2'' | 0.8394 | 0 | 15 | 0 | '1/2'' | 20
52 | Alimentador | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.4 | 269.7 | 11.7199 | 16 | 20 | '1/2'' | 5.4134 | 0 | 15 | 0 | '1/2'' | 20