## QDC
Dependência | Dimensões |  | Iluminação |  |  | TUG |  |  | TUE
| Área (m2) | Perímetro (m) | N° de pontos | Pot. Unitária (VA) | Pot. Total (VA) | N° de pontos | Pot. Unitária (VA) | Pot. Total (VA) | Aparelho | Potência (VA)
GARAGEM | 25.8 | 20.6 | 2 | 200 | 400 | 1 | 100 | 100 | Motor | 237.5
CLOSET | 4.43 | 8 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
SUÍTE | 9.66 | 17.1 | 2 | 100 | 100 | 5 | 100 | 500 | Ar condicionado | 1100
BANHEIRO SUÍTE | 3.04 | 7 | 1 | 100 | 100 | 1 | 600 | 600 | Chuveiro | 7800
QUARTO | 7.42 | 10.9 | 1 | 100 | 100 | 4 | 100 | 400 | Ar condicionado | 1100
SALA | 29.13 | 25 | 2 | 200 | 400 | 6 | 100 | 600
COZINHA | 6.63 | 10.3 | 1 | 100 | 100 | 5 | 3:600 e 2:100 | 2000 | Microondas | 1040
HALL ENTRADA | 11.02 | 15.4 | 2 | 100 | 200 | 1 | 100 | 100
BANHEIRO SOCIAL | 3.71 | 8.1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 600 | 600 | Chuveiro | 7800
BANHEIRO EXTERNO | 1.07 | 4.26 | 1 | 100 | 100 | 1 | 600 | 600
ÁREA EXTERNA | 61.675 | 62.7 | 5 | 100 | 500 | 0 | 0 | 0 | Bomba de piscina | 920
ÁREA DE SERVIÇO | 2.18 | 5.96 | 1 | 100 | 100 | 2 | 600 | 1200

## CAPCIDADE DE CORRENTE
Circuito | Iluminação |  | Tomada de uso geral (TUG) |  | TUE | Pot. Total | Tensão | Corrente de projeto | FCA | FCR | FCT | Cálculo de Ic | Ic | Iz | [mm²]
| 100 VA | 200 VA | 100 VA | 600 VA | (VA) | (VA) | (V) | (A) |  |  |  | (A) | (A) | (A)
1 - Iluminação e tomadas (closet, suíte, banheiro suíte e garagem) | 4 | 2 | 6 | 1 | — | 2000 | 127 | 15.748 | 0.7 | 1 | 1 | 22.4972 | 24 | 16.8 | 2.5
2 - Iluminação (hall, sala, cozinha e quarto) e tomadas (sala e quarto) | 4 | 2 | 11 | — | — | 1900 | 127 | 14.9606 | 0.7 | 1 | 1 | 21.3723 | 24 | 16.8 | 2.5
3 - Iluminação (banheiro social, banheiro externo, área de serviço e área externa) e tomadas (banheiro social e banheiro externo) | 8 | — | — | 2 | — | 2000 | 127 | 15.748 | 0.7 | 1 | 1 | 22.4972 | 24 | 16.8 | 2.5
4 - Tomadas área de serviço | — | — | — | 2 | — | 1200 | 127 | 9.4488 | 0.7 | 1 | 1 | 13.4983 | 14 | 9.8 | 1
5 - TUE chuveiro banheiro social | — | — | — | — | 7800 | 7800 | 220 | 35.4545 | 0.8 | 1 | 1 | 44.3182 | 57 | 45.6 | 10
6 - TUE chuveiro banheiro suíte | — | — | — | — | 7800 | 7800 | 220 | 35.4545 | 0.7 | 1 | 1 | 50.6494 | 57 | 39.9 | 10
7 - TUE ar condicionado suíte | — | — | — | — | 1100 | 1100 | 220 | 5 | 0.7 | 1 | 1 | 7.1429 | 9 | 6.3 | 0.5
8 - TUE ar condicionado quarto | — | — | — | — | 1100 | 1100 | 220 | 5 | 0.8 | 1 | 1 | 6.25 | 9 | 7.2 | 0.5
9 - TUE microondas | — | — | — | — | 1040 | 1040 | 127 | 8.189 | 0.7 | 1 | 1 | 11.6985 | 14 | 9.8 | 1
10 - Tomadas cozinha | — | — | 2 | 3 | — | 2000 | 127 | 15.748 | 0.7 | 1 | 1 | 22.4972 | 24 | 16.8 | 2.5
11 - Motor garagem | — | — | — | — | 237.5 | 237.5 | 127 | 1.8701 | 1 | 1 | 1 | 1.8701 | 9 | 9 | 0.5
12 - Bomba piscina | — | — | — | — | 920 | 920 | 220 | 4.1818 | 1 | 1 | 1 | 4.1818 | 9 | 9 | 0.5
13 - Circuito reserva | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | —
14 - Circuito reserva | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
15 - Circuito reserva | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —

## DIVISÃO DA INTALAÇÃO
Circuito | Iluminação |  | Tomada de uso geral (TUG) |  | TUE | Pot. Total | Tensão | Corrente | fp | #mm2 | Disjuntor(A) | Balanceamento(W)
| 100 VA | 200 VA | 100 VA | 600 VA | (VA) | (VA) | (V) | (A)
1 - Iluminação e tomadas (closet, suíte, banheiro suíte e garagem) | 4 | 2 | 6 | 1 | — | 2000 | 127 | 15.74 | 1 | 2.5 | 16
2 - Iluminação (hall, sala, cozinha e quarto) e tomadas (sala e quarto) | 4 | 2 | 11 | — | — | 1900 | 127 | 14.96 | 1 | 2.5 | 16
3 - Iluminação (banheiro social, banheiro externo, área de serviço e área externa) e tomadas (banheiro social e banheiro externo) | 8 | — | — | 2 | — | 2000 | 127 | 15.74 | 1 | 2.5 | 16
4 - Tomadas área de serviço | — | — | — | 2 | — | 1200 | 127 | 9.44 | 0.8 | 2.5 | 10
5 - TUE chuveiro banheiro social | — | — | — | — | 7800 | 7800 | 220 | 35.45 | 1 | 10 | 40
6 - TUE chuveiro banheiro suíte | — | — | — | — | 7800 | 7800 | 220 | 35.45 | 1 | 10 | 40
7 - TUE ar condicionado suíte | — | — | — | — | 1100 | 1100 | 220 | 5 | 0.8 | 2.5 | 6
8 - TUE ar condicionado quarto | — | — | — | — | 1100 | 1100 | 220 | 5 | 0.8 | 2.5 | 6
9 - TUE microondas | — | — | — | — | 1040 | 1040 | 127 | 8.18 | 0.8 | 2.5 | 10
10 - Tomadas cozinha | — | — | 2 | 3 | — | 2000 | 127 | 15.74 | 0.8 | 2.5 | 16
11 - Motor garagem | — | — | — | — | 237.5 | 237.5 | 127 | 1.87 | 0.8 | 2.5 | 6
12 - Bomba piscina | — | — | — | — | 920 | 920 | 220 | 4.18 | 0.8 | 2.5 | 6
13 - Circuito reserva | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
14 - Circuito reserva | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
15 - Circuito reserva | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —

## SECÇÃO MÍNIMA
Circuito | Critério da secção mínima [mm²]
1 - Iluminação e tomadas (closet, suíte, banheiro suíte e garagem) | 2.5
2 - Iluminação (hall, sala, cozinha e quarto) e tomadas (sala e quarto) | 2.5
3 - Iluminação (banheiro social, banheiro externo, área de serviço e área externa) e tomadas (banheiro social e banheiro externo) | 2.5
4 - Tomadas área de serviço | 2.5
5 - TUE chuveiro banheiro social | 2.5
6 - TUE chuveiro banheiro suíte | 2.5
7 - TUE ar condicionado suíte | 2.5
8 - TUE ar condicionado quarto | 2.5
9 - TUE microondas | 2.5
10 - Tomadas cozinha | 2.5
11 - Motor garagem | 2.5
12 - Bomba piscina | 2.5
13 - Circuito reserva
14 - Circuito reserva
15 - Circuito reserva

## QUEDA DE TENSÃO
Circuito | Trecho | Potência (VA) | Ip (A) | Comprimento (km) | ΔVunit | Δetrecho (%) | Δeacum (%) | Tensão (V) | Circuito | Trecho | Potência (VA) | Ip (A) | Comprimento (km) | ΔVunit | Δetrecho (%) | Δeacum (%) | Tensão (V)
1 | QDC - A | 2000 | 15.748 | 0.002886 | 14.3 | 0.51175 | 0.51175 | 127 | 2 | QDC - A | 200 | 1.5748 | 0.0003851 | 14.3 | 0.0068286 | 0.0068286 | 127
| A - B | 600 | 4.7244 | 0.0006386 | 14.3 | 0.033971 | 0.54572 | 127 |  | A - B | 100 | 0.7874 | 0.0013195 | 14.3 | 0.011699 | 0.018527 | 127
| A - C | 200 | 1.5748 | 0.0017686 | 14.3 | 0.031361 | 0.57708 | 127 |  | QDC - C | 1200 | 9.4488 | 0.0018158 | 14.3 | 0.19319 | 0.21171 | 127
| A - E | 1100 | 8.6614 | 0.0021102 | 14.3 | 0.2058 | 0.78288 | 127 |  | C - D | 100 | 0.7874 | 0.0038279 | 14.3 | 0.033938 | 0.24565 | 127
| C - D | 100 | 0.7874 | 0.0008156 | 14.3 | 0.0072311 | 0.79011 | 127 |  | C - E | 900 | 7.0866 | 0.0019127 | 14.3 | 0.15262 | 0.39827 | 127
| E - F | 100 | 0.7874 | 0.0018662 | 14.3 | 0.016546 | 0.80666 | 127 |  | E - F | 200 | 1.5748 | 0.005372 | 14.3 | 0.095256 | 0.49353 | 127
| E - G | 100 | 0.7874 | 0.0012885 | 14.3 | 0.011424 | 0.81808 | 127 |  | F - G | 100 | 0.7874 | 0.0049386 | 14.3 | 0.043786 | 0.53732 | 127
| E - H | 200 | 1.5748 | 0.0015326 | 14.3 | 0.027176 | 0.84526 | 127 |  | E - H | 100 | 0.7874 | 0.0022167 | 14.3 | 0.019653 | 0.55697 | 127
| E - J | 600 | 4.7244 | 0.0026838 | 14.3 | 0.14277 | 0.98802 | 127 |  | E - I | 400 | 3.1496 | 0.0016043 | 14.3 | 0.056895 | 0.61387 | 127
| H - I | 100 | 0.7874 | 0.0017124 | 14.3 | 0.015182 | 1.0032 | 127 |  | I -J | 100 | 0.7874 | 0.0022208 | 14.3 | 0.01969 | 0.63355 | 127
| J - K | 500 | 3.937 | 0.0025819 | 14.3 | 0.11446 | 1.1177 | 127 |  | I -K | 200 | 1.5748 | 0.0023571 | 14.3 | 0.041796 | 0.67535 | 127
| K- L | 300 | 2.3622 | 0.0018315 | 14.3 | 0.048714 | 1.1664 | 127 |  | K - L | 100 | 0.7874 | 0.0015951 | 14.3 | 0.014142 | 0.68949 | 127
| L- M | 100 | 0.7874 | 0.002734 | 14.3 | 0.02424 | 1.1906 | 127 |  | QDC - M | 500 | 3.937 | 0.0011128 | 14.3 | 0.049331 | 0.73882 | 127
#[mm²] | [9 empty] | M - N | 200 | 1.5748 | 0.0014664 | 14.3 | 0.026002 | 0.76483 | 127
2.5 | [9 empty] | M - O | 100 | 0.7874 | 0.0014954 | 14.3 | 0.013258 | 0.77808 | 127
[10 empty] | M- P | 100 | 0.7874 | 0.0010769 | 14.3 | 0.0095478 | 0.78763 | 127
# [mm²]
2.5
Circuito | Trecho | Potência (VA) | Ip (A) | Comprimento (km) | ΔVunit | Δetrecho (%) | Δeacum (%) | Tensão (V) | Circuito | Trecho | Potência (VA) | Ip (A) | Comprimento (km) | ΔVunit | Δetrecho (%) | Δeacum (%) | Tensão (V)
3 | QDC- A | 700 | 5.5118 | 0.0020553 | 14.3 | 0.12756 | 0.12756 | 127 | 4 | QDC - A | 1200 | 9.4488 | 0.0083748 | 14.3 | 0.89101 | 0.89101 | 127
| A - B | 600 | 4.7244 | 0.0005755 | 14.3 | 0.030614 | 0.15817 | 127 |  | A - B | 600 | 4.7244 | 0.0009502 | 14.3 | 0.050547 | 0.94156 | 127
| QDC - C | 1300 | 10.2362 | 0.005841 | 14.3 | 0.67322 | 0.83139 | 127 | # [mm²]
| C - D | 1200 | 9.4488 | 0.0022771 | 14.3 | 0.24227 | 1.0737 | 127 | 2.5
| D - E | 900 | 7.0866 | 0.0008501 | 14.3 | 0.067833 | 1.1415 | 127
| E - F | 300 | 2.3622 | 0.0015354 | 14.3 | 0.040839 | 1.1823 | 127
| F - G | 200 | 1.5748 | 0.0034269 | 14.3 | 0.060766 | 1.2431 | 127
| G - H | 100 | 0.7874 | 0.0044702 | 14.3 | 0.039633 | 1.2827 | 127
| D - I | 100 | 0.7874 | 0.001327 | 14.3 | 0.011765 | 1.2945 | 127
| E - J | 600 | 4.7244 | 0.0005355 | 14.3 | 0.028487 | 1.323 | 127
# [mm²]
2.5
Circuito | Trecho | Potência (VA) | Ip (A) | Comprimento (km) | ΔVunit | Δetrecho (%) | Δeacum (%) | Tensão (V) | Circuito | Trecho | Potência (VA) | Ip (A) | Comprimento (km) | ΔVunit | Δetrecho (%) | Δeacum (%) | Tensão (V)
5 | QDC - A | 7800 | 35.4545 | 0.0028385 | 4.23 | 0.1935 | 0.1935 | 220 | 6 | QDC - A | 7800 | 35.4545 | 0.0034318 | 4.23 | 0.23394 | 0.23394 | 220
# [mm²] | [8 empty] | #[mm²]
10 | [8 empty] | 10
Circuito | Trecho | Potência (VA) | Ip (A) | Comprimento (km) | ΔVunit | Δetrecho (%) | Δeacum (%) | Tensão (V) | Circuito | Trecho | Potência (VA) | Ip (A) | Comprimento (km) | ΔVunit | Δetrecho (%) | Δeacum (%) | Tensão (V)
7 | QDC - A | 1100 | 5 | 0.0057938 | 14.3 | 0.1883 | 0.1883 | 220 | 8 | QDC - A | 1100 | 5 | 0.0018882 | 14.3 | 0.061366 | 0.061366 | 220
# [mm²] | [8 empty] | #{mm²]
2.5 | [8 empty] | 2.5
Circuito | Trecho | Potência (VA) | Ip (A) | Comprimento (km) | ΔVunit | Δetrecho (%) | Δeacum (%) | Tensão (V) | Circuito | Trecho | Potência (VA) | Ip (A) | Comprimento (km) | ΔVunit | Δetrecho (%) | Δeacum (%) | Tensão (V)
9 | QDC - A | 1040 | 8.189 | 0.0089155 | 14.3 | 0.82207 | 0.82207 | 127 | 10 | QDC - A | 2000 | 15.748 | 0.0074039 | 14.3 | 1.3129 | 1.3129 | 127
# [mm²] | [9 empty] | A - B | 100 | 0.7874 | 0.0005891 | 14.3 | 0.005223 | 1.3181 | 127
2.5 | [9 empty] | A - C | 700 | 5.5118 | 0.0011399 | 14.3 | 0.070745 | 1.3888 | 127
[10 empty] | C - D | 600 | 4.7244 | 0.0014013 | 14.3 | 0.074544 | 1.4634 | 127
[10 empty] | A - E | 1200 | 9.4488 | 0.0007046 | 14.3 | 0.074964 | 1.5383 | 127
[10 empty] | E - F | 600 | 4.7244 | 0.0010507 | 14.3 | 0.055893 | 1.5942 | 127
# [mm²]
2.5
Circuito | Trecho | Potência (VA) | Ip (A) | Comprimento (km) | ΔVunit | Δetrecho (%) | Δeacum (%) | Tensão (V) | Circuito | Trecho | Potência (VA) | Ip (A) | Comprimento (km) | ΔVunit | Δetrecho (%) | Δeacum (%) | Tensão (V)
11 | QDC - A | 237.5 | 1.8701 | 0.010399 | 14.3 | 0.21897 | 0.21897 | 127 | 12 | QDC - A | 920 | 4.1818 | 0.01089 | 14.3 | 0.29601 | 0.29601 | 220
# [mm²] | [8 empty] | # [mm²]
2.5 | [8 empty] | 2.5

## ELETRODUTOS
Duto | Dependência | Circuitos | N° de condutores (mm²) |  |  | Tx (Taxa de Ocupação) | ST - Seção total ocupada (mm) | Di - Diâmetro interno calculado (mm) | Di - Diâmetro Interno adotado (mm) | Diâmetro Externo Nominal (mm) | Referência de Rosca
|  |  | 2,5 | 10 | 35
1 | banheiro suíte | 1, 6, 7 | 4 | 3 |  |  |  |  | 16 | 20 | 1/2''
2 | banheiro suíte | 6 |  | 3 |  |  |  |  | 16 | 20 | 1/2''
3 | banheiro suíte | 1 | 4 | [5 empty] | 16 | 20 | 1/2''
4 | banheiro suíte | 1 | 3 | [5 empty] | 16 | 20 | 1/2''
5 | suíte | 1,7 | 5 | [5 empty] | 16 | 20 | 1/2''
6 | suíte | 1 | 3 | [5 empty] | 16 | 20 | 1/2''
7 | suíte | 1 | 4 | [5 empty] | 16 | 20 | 1/2''
| suíte | 7 | 3 | [5 empty] | 16 | 20 | 1/2''
| closet | 1 | 3 | [5 empty] | 16 | 20 | 1/2''
| closet | 1 | 2 | [5 empty] | 16 | 20 | 1/2''
| garagem | 1 | 3 | [5 empty] | 16 | 20 | 1/2''
| garagem | 1 | 6 | [5 empty] | 16 | 20 | 1/2''
| sala | 2, 3, 4 | 7 | [5 empty] | 16 | 20 | 1/2''
| sala | 9,10 | 5 | [5 empty] | 16 | 20 | 1/2''
| sala | 2, 9, 10 | 10 | [5 empty] | 16 | 20 | 1/2''
| sala | 2 | 6 | [5 empty] | 16 | 20 | 1/2''
| sala | 2 | 4 | [5 empty] | 16 | 20 | 1/2''
| sala | 2 | 3 | [5 empty] | 16 | 20 | 1/2''
| area ext. | 3, 4 | 5 | [5 empty] | 16 | 20 | 1/2''
|  | 3, 4 | 6 | [5 empty] | 16 | 20 | 1/2''
|  | 3 | 4 | [5 empty] | 16 | 20 | 1/2''
|  | 3 | 5 | [5 empty] | 16 | 20 | 1/2''
|  | 4 | [6 empty] | 16 | 20 | 1/2''
[9 empty] | 16 | 20 | 1/2''
[9 empty] | 16 | 20 | 1/2''
[9 empty] | 16 | 20 | 1/2''
[9 empty] | 16 | 20 | 1/2''
[9 empty] | 16 | 20 | 1/2''
[9 empty] | 16 | 20 | 1/2''
[9 empty] | 16 | 20 | 1/2''
[9 empty] | 16 | 20 | 1/2''
[9 empty] | 16 | 20 | 1/2''
[9 empty] | 16 | 20 | 1/2''
[9 empty] | 16 | 20 | 1/2''
[9 empty] | 16 | 20 | 1/2''
[9 empty] | 16 | 20 | 1/2''
[9 empty] | 16 | 20 | 1/2''
[9 empty] | 16 | 20 | 1/2''
[9 empty] | 16 | 20 | 1/2''
[9 empty] | 16 | 20 | 1/2''
[9 empty] | 16 | 20 | 1/2''
[9 empty] | 16 | 20 | 1/2''
[9 empty] | 16 | 20 | 1/2''
[9 empty] | 16 | 20 | 1/2''
[9 empty] | 16 | 20 | 1/2''
[9 empty] | 16 | 20 | 1/2''
[9 empty] | 16 | 20 | 1/2''
[9 empty] | 16 | 20 | 1/2''
[9 empty] | 16 | 20 | 1/2''
[9 empty] | 16 | 20 | 1/2''
[9 empty] | 16 | 20 | 1/2''

## CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE DE CON
Classificação da Unidade Consumidora
Repartição |  | W
Circuito de Iluminação |  | 2400
Tomadas |  | 6700
TUE's | Chuveiro banheiro social | 7800
| Chuveiro suíte | 7800
| Ar condicionado quarto | 1100
| Ar condicionado suíte | 1100
| Microondas | 1040
| Motor garagem | 237.5
| Bomba piscina | 920
TOTAL |  | 29097.5