## Identificação_Informações
Alunos: Gabriel Schettino Lucas e Ramon Rodrigues Morello
Dupla 1: Circuito de iluminação e tomadas separados, equipamentos elétricos tipo A.
Equipamentos elétricos tipo A |  | Equipamentos adicionados pela dupla
Equipamento | Potência/Tensão | Equipamento | Potência/Tensão
Chuveiro | 5400W/220V | Motor de operação da piscina² | 368W/127V
Ar condicionado no quarto (10.000 Btu)¹ | 10000 W/220V | Motor de operação do portão³ | 246W/127V
Ar condicionado na suíte (10.000 Btu)¹ | 10000 W/220V
Microondas (FP = 0,92 atrasado) | 1620W/127V
Máq. Lavar e secar roupa (FP = 0,8 atrasado) | 2100W/127V
[1]: A conversão de Btu para W foi feita usando a tabela disponivel no slide:
Unidade 2:Previsão de Carga e Divisão das Instalações Elétricas – Aula 03
Fonte: Norma Tec. Ed. Coletivas / EDP Escelsa
[2]: Motor Elétrico WEG Para Bomba Piscina 1/2 Cv Monofásico 110/220V
Será usado sob tensão de 220V
[3]: Motor do portão residencial SEG Solo CH 600 220V
Obs.: As referências completas estão no arquivo "Calculos explicitos - Memorial de calculo.docx"

## Previsão_de_cargas
Quadro de previsão de cargas
Cômodo ou dependência | Dimensões |  | Iluminação |  |  | TUG |  |  | TUE
| Área (m²) | Perímetro (m) | Nº de pontos | Pot. Unitária (VA) | Pot. Total (VA) | Nº de pontos | Pot. Unitária (VA) | Pot. Total (VA) | Aparelho | Potência (VA)*
Área da piscina | 28 | 23 | 2 | 200 | 400 | 0 | 0 | 0 | Motor de op. Piscina | 400
Área de serviço | 2.18 | 5.95 | 1 | 100 | 100 | 3 | 600 | 1800 | Máq. Lavar e secar roupa | 2625
Área de lazer e corredor frontal | 17.58 | 23.9 | 3 | 100 | 300 | 4 | 3:600 e 2:100 | 200
Corredor lateral | 21.83 | 32.1 | 3 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0
Banheiro da suíte | 3.04 | 7 | 1 | 100 | 100 | 1 | 600 | 600 | Chuveiro | 5400
Banheiro externo | 1.07 | 4.25 | 1 | 100 | 100 | 1 | 600 | 600
Banheiro interno | 3.71 | 8.1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 600 | 600 | Chuveiro | 5400
Closet | 4.43 | 9.85 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Cozinha | 6.63 | 10.3 | 1 | 100 | 100 | 6 | 3:600 e 3:100 | 2100 | Microondas | 1760
Garagem | 25.8 | 20.6 | 2 | 200 | 400 | 1 | 600 | 600 | Motor de portão | 300
Hall de entrada | 11.02 | 15.4 | 2 | 100 | 200 | 1 | 600 | 600
Quarto | 7.42 | 10.9 | 1 | 100 | 100 | 3 | 3:600 e 1:100 | 1900 | Ar condicionado | 1650
Sala | 30.23 | 25.3 | 5 | 100 | 500 | 5 | 3:600 e 2:100 | 2000
Suíte | 8.66 | 15.3 | 1 | 100 | 100 | 5 | 3:600 e 2:100 | 2000 | Ar condicionado | 1650
TOTAL | 171.6 | 211.95 | 25 | 1600 | 2900 | 31 | 3600 | 13000 |  | 19185
Os cálculos estão demonstrados no arquivo "Calculos explicitos - Memorial de calculo.docx".
Os valores de potência total foram arredondados para o próximo valor multiplo de 100.
* Fonte: Norma Tec. Ed. Coletivas / EDP Escelsa
Área de lazer e corredor frontal, será considerado com área tampada.

## Quadro_de_cargas
CIRCUITO | DESCRIÇÃO | ILUMINAÇÃO |  | TOMADA DE USO GERAL |  | TUE | POT. TOTAL | TENSÃO | CORRENTE
|  | 100 VA | 200 VA | 100 VA | 600 VA | (VA) | (VA) | (V) | (A)
1 | ILUM. EXTERNA | 8 | 2 |  |  |  | 1200 | 127 | 9.4488
2 | ILUM. INTERNA | 13 | 2 |  |  |  | 1700 | 127 | 13.3858
3 | TOMADAS COZINHA |  |  | 3 | 3 |  | 2100 | 127 | 16.5354
4 | TOMADAS AREA DE SERVIÇO + BANHEIRO EXTERNO |  |  | 1 | 3 |  | 1900 | 127 | 14.9606
5 | TOMADAS AREA DE LAZER + CORREDOR FRONTAL |  |  | 1 | 3 |  | 1900 | 127 | 14.9606
6 | TOMADAS QUARTO + BANHEIRO INTERNO |  |  | 1 | 4 |  | 2500 | 127 | 19.685
7 | TOMADAS SUÍTE |  |  | 2 | 3 |  | 2000 | 127 | 15.748
8 | TOMADAS SALA |  |  | 2 | 3 |  | 2000 | 127 | 15.748
9 | TOMADAS BANHEIRO DA SUÍTE + GARAGEM |  |  | 2 | 3 |  | 2000 | 127 | 15.748
10 | CHUVEIRO SUÍTE |  |  |  |  | 5400 | 5400 | 220 | 24.5455
11 | CHUVEIRO SOCIAL |  |  |  |  | 5400 | 5400 | 220 | 24.5455
12 | MÁQ. LAVAR |  |  |  |  | 2625 | 2625 | 220 | 11.9318
13 | AR CONDICIONADO QUARTO |  |  |  |  | 1650 | 1650 | 220 | 7.5
14 | AR CONDICIONADO SUITE |  |  |  |  | 1650 | 1650 | 220 | 7.5
15 | BOMBA PISCINA |  |  |  |  | 400 | 400 | 127 | 3.1496
16 | FORNO MICROONDAS |  |  |  |  | 1760 | 1760 | 220 | 8
17 | MOTOR DO PORTÃO |  |  |  |  | 300 | 300 | 220 | 1.3636
18 | CIRCUITO RESERVA |  |  |  | 1 |  | 600 | 127 | 4.7244
19 | CIRCUITO RESERVA |  |  |  | 1 |  | 600 | 127 | 4.7244
20 | CIRCUITO RESERVA |  |  |  | 1 |  | 600 | 127 | 4.7244
21 | CIRCUITO RESERVA |  |  |  | 1 |  | 600 | 127 | 4.7244
TOTAL |  | 21 | 4 | 12 | 26 | 19185 | 38885 | 3318 | 243.6541

## Secção Mínima
CIRCUITO | DESCRIÇÃO | CRITÉRIO DE SECÇÃO MÍNIMA [mm²]
1 | ILUM. EXTERNA | 1.5
2 | ILUM. INTERNA | 1.5
3 | TOMADAS COZINHA (TUG) | 2.5
4 | TOMADAS AREA DE SERVIÇO + BANHEIRO EXTERNO (TUG) | 2.5
5 | TOMADAS AREA DE LAZER + CORREDOR FRONTAL (TUG) | 2.5
6 | TOMADAS QUARTO + BANHEIRO INTERNO (TUG) | 2.5
7 | TOMADAS SUÍTE (TUG) | 2.5
8 | TOMADAS SALA (TUG) | 2.5
9 | TOMADAS BANHEIRO DA SUÍTE + GARAGEM (TUG) | 2.5
10 | CHUVEIRO SUÍTE (TUE) | 2.5
11 | CHUVEIRO SOCIAL (TUE) | 2.5
12 | MÁQ. LAVAR (TUE) | 2.5
13 | AR CONDICIONADO QUARTO (TUE) | 2.5
14 | AR CONDICIONADO SUITE (TUE) | 2.5
15 | BOMBA PISCINA (TUE) | 2.5
16 | FORNO MICROONDAS (TUE) | 2.5
17 | MOTOR DO PORTÃO (TUE) | 2.5
18 | CIRCUITO RESERVA | 2.5
19 | CIRCUITO RESERVA | 2.5
20 | CIRCUITO RESERVA | 2.5
21 | CIRCUITO RESERVA | 2.5

## Capacidade de Corrente
| CIRCUITO | DESCRIÇÃO | ILUMINAÇÃO |  | TOMADA DE USO GERAL |  | TUE | POT. TOTAL | TENSÃO | CORRENTE DE PROJETO [IP] | FCA | FCT | FCR | CAPACIDADE DE CORRENTE [IC] | CAPACIDADE DE CORRENTE TABELADA [IC']*[1] | RESULTADO DO CRITÉRIO DA CAP. CORRENTE
|  |  | 100 VA | 200 VA | 100 VA | 600 VA | (VA) | (VA) | (V) | (A) | - | - | - | (A) | (A) | [mm²]
| 1 | ILUM. EXTERNA | 8 | 2 |  |  |  | 1200 | 127 | 9.4488 | 0.6 | 1 | 1 | 15.748 | 21 | 2.5
| 2 | ILUM. INTERNA | 13 | 2 |  |  |  | 1700 | 127 | 13.3858 | 0.6 | 1 | 1 | 22.3097 | 28 | 4
| 3 | TOMADAS COZINHA |  |  | 3 | 3 |  | 2100 | 127 | 16.5354 | 0.6 | 1 | 1 | 27.5591 | 28 | 4
| 4 | TOMADAS AREA DE SERVIÇO + BANHEIRO EXTERNO |  |  | 1 | 3 |  | 1900 | 127 | 14.9606 | 0.6 | 1 | 1 | 24.9344 | 28 | 4
| 5 | TOMADAS AREA DE LAZER + CORREDOR FRONTAL |  |  | 1 | 3 |  | 1900 | 127 | 14.9606 | 0.6 | 1 | 1 | 24.9344 | 28 | 4
| 6 | TOMADAS QUARTO + BANHEIRO INTERNO |  |  | 1 | 4 |  | 2500 | 127 | 19.685 | 0.6 | 1 | 1 | 32.8084 | 36 | 6
| 7 | TOMADAS SUÍTE |  |  | 2 | 3 |  | 2000 | 127 | 15.748 | 0.65 | 1 | 1 | 24.2277 | 28 | 4
| 8 | TOMADAS SALA |  |  | 2 | 3 |  | 2000 | 127 | 15.748 | 0.6 | 1 | 1 | 26.2467 | 28 | 4
| 9 | TOMADAS BANHEIRO DA SUÍTE + GARAGEM |  |  | 2 | 3 |  | 2000 | 127 | 15.748 | 0.65 | 1 | 1 | 24.2277 | 28 | 4
| 10 | CHUVEIRO SUÍTE |  |  |  |  | 5400 | 5400 | 220 | 24.5455 | 0.6 | 1 | 1 | 40.9091 | 50 | 10
| 11 | CHUVEIRO SOCIAL |  |  |  |  | 5400 | 5400 | 220 | 24.5455 | 0.6 | 1 | 1 | 40.9091 | 50 | 10
| 12 | MÁQ. LAVAR |  |  |  |  | 2625 | 2625 | 220 | 11.9318 | 0.6 | 1 | 1 | 19.8864 | 21 | 2.5
| 13 | AR CONDICIONADO QUARTO |  |  |  |  | 1650 | 1650 | 220 | 7.5 | 0.6 | 1 | 1 | 12.5 | 15.5 | 1.5 | WHAT?
| 14 | AR CONDICIONADO SUITE |  |  |  |  | 1650 | 1650 | 220 | 7.5 | 0.65 | 1 | 1 | 11.5385 | 12 | 1
| 15 | BOMBA PISCINA |  |  |  |  | 400 | 400 | 127 | 3.1496 | 0.6 | 1 | 1 | 5.2493 | 8 | 0.5
| 16 | FORNO MICROONDAS |  |  |  |  | 1760 | 1760 | 220 | 8 | 0.6 | 1 | 1 | 13.3333 | 15.5 | 1.5
| 17 | MOTOR DO PORTÃO |  |  |  |  | 300 | 300 | 220 | 1.3636 | 0.65 | 1 | 1 | 2.0979 | 8 | 0.5
| 18 | CIRCUITO RESERVA |  |  |  | 1 |  | 600 | 127 | 4.7244 | 0.57 | 1 | 1 | 8.2884 | 10 | 0.75
| 19 | CIRCUITO RESERVA |  |  |  | 1 |  | 600 | 127 | 4.7244 | 0.57 | 1 | 1 | 8.2884 | 10 | 0.75
| 20 | CIRCUITO RESERVA |  |  |  | 1 |  | 600 | 127 | 4.7244 | 0.57 | 1 | 1 | 8.2884 | 10 | 0.75
| 21 | CIRCUITO RESERVA |  |  |  | 1 |  | 600 | 127 | 4.7244 | 0.57 | 1 | 1 | 8.2884 | 10 | 0.75
| 22 | ALIMENTADOR | [5 empty] | 38885
REFERÊNCIAS
[1]: Tabela de capacidade de condução de corrente em ampéres (Referência B1/3 condutores carregados) [Inserir as tabela como imagem nessa planilha]
[IC']: Capacidade de corrente que será usada para dimensionar eletrodutos
Anotações temporárias - REMOVER |  |  | ↓ | ↓ | ↓
Como usar o FCA no nosso caso? R: considerar o condutor por onde o circuito mais tem contato com outros cabos.
Ex.: em um trecho o circuito 1, está junto de outros 4 circuitos, logo o FCA desse trecho é o que vale para todos
Para os circuitos reservas foi suposto que eles vão se agrupar nos eletrodutos que já possuem 5 cabos, passando no máximo para 6 cabos.
considerando a suposição acima, eu deveria considerar um circuito a mais em todos os eletrodutos, visando que um dia pode ser colocado um circuito extra?
opinião: gasto desnecessário, se em ocasião futura for adicionado um dos circuitos reservas, deverá quebrar a parede e trocar todos os cabos por cabos maiores. Outra, duvido que ele tenha tempo para verificar 1 por 1.