## Identificação_Informações
Alunos: Gabriel Schettino Lucas e Ramon Rodrigues Morello
Dupla 1: Circuito de iluminação e tomadas separados, equipamentos elétricos tipo A.
Equipamentos elétricos tipo A |  | Equipamentos adicionados pela dupla
Equipamento | Potência/Tensão | Equipamento | Potência/Tensão
Chuveiro | 5400W/220V | Motor de operação da piscina² | 368W/127V
Ar condicionado no quarto (10.000 Btu)¹ | 10000 W/220V | Motor de operação do portão³ | 246W/127V
Ar condicionado na suíte (10.000 Btu)¹ | 10000 W/220V
Microondas (FP = 0,92 atrasado) | 1620W/127V
Máq. Lavar e secar roupa (FP = 0,8 atrasado) | 2100W/127V
[1]: A conversão de Btu para W foi feita usando a tabela disponivel no slide:
Unidade 2:Previsão de Carga e Divisão das Instalações Elétricas – Aula 03
Fonte: Norma Tec. Ed. Coletivas / EDP Escelsa
[2]: Motor Elétrico WEG Para Bomba Piscina 1/2 Cv Monofásico 110/220V
Será usado sob tensão de 220V
[3]: Motor do portão residencial SEG Solo CH 600 220V
Obs.: As referências completas estão no arquivo "Calculos explicitos - Memorial de calculo.docx"

## Previsão_de_cargas
Quadro de previsão de cargas
Cômodo ou dependência | Dimensões |  | Iluminação |  |  | TUG |  |  | TUE
| Área (m²) | Perímetro (m) | Nº de pontos | Pot. Unitária (VA) | Pot. Total (VA) | Nº de pontos | Pot. Unitária (VA) | Pot. Total (VA) | Aparelho | Potência (VA)*
Área da piscina | 28 | 23 | 2 | 200 | 400 | 0 | 0 | 0 | Motor de op. Piscina | 400
Área de serviço | 2.18 | 5.95 | 1 | 100 | 100 | 3 | 600 | 1800 | Máq. Lavar e secar roupa | 2625
Área de lazer e corredor frontal | 17.58 | 23.9 | 3 | 100 | 300 | 4 | 3:600 e 2:100 | 200
Corredor lateral | 21.83 | 32.1 | 3 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0
Banheiro da suíte | 3.04 | 7 | 1 | 100 | 100 | 1 | 600 | 600 | Chuveiro | 5400
Banheiro externo | 1.07 | 4.25 | 1 | 100 | 100 | 1 | 600 | 600
Banheiro interno | 3.71 | 8.1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 600 | 600 | Chuveiro | 5400
Closet | 4.43 | 9.85 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Cozinha | 6.63 | 10.3 | 1 | 100 | 100 | 6 | 3:600 e 3:100 | 2100 | Microondas | 1760
Garagem | 25.8 | 20.6 | 2 | 200 | 400 | 2 | 600 | 1200 | Motor de portão | 300
Hall de entrada | 11.02 | 15.4 | 2 | 100 | 200 | 1 | 600 | 600
Quarto | 7.42 | 10.9 | 1 | 100 | 100 | 3 | 3:600 e 1:100 | 1900 | Ar condicionado | 1650
Sala | 30.23 | 25.3 | 5 | 100 | 500 | 5 | 3:600 e 2:100 | 2000
Suíte | 8.66 | 15.3 | 1 | 100 | 100 | 5 | 3:600 e 2:100 | 2000 | Ar condicionado | 1650
TOTAL | 171.6 | 211.95 | 25 | 1600 | 2900 | 32 | 3600 | 13600 |  | 19185
Os cálculos estão demonstrados no arquivo "Calculos explicitos - Memorial de calculo.docx".
Os valores de potência total foram arredondados para o próximo valor multiplo de 100.
* Fonte: Norma Tec. Ed. Coletivas / EDP Escelsa
Área de lazer e corredor frontal, será considerado com área tampada.

## Quadro_de_cargas
CIRCUITO | DESCRIÇÃO | ILUMINAÇÃO |  | TOMADA DE USO GERAL |  | TUE | POT. TOTAL | TENSÃO | CORRENTE | F. POTÊNCIA | SECÇÃO | DISJUNTOR | BALANCEAMENTO
|  | 100 VA | 200 VA | 100 VA | 600 VA | (VA) | (VA) | (V) | (A) | - | (mm²) | (A) | R | S | T
1 | ILUM. EXTERNA | 8 | 2 |  |  |  | 1200 | 127 | 9.4488 | 1 | 2.5
2 | ILUM. INTERNA | 13 | 2 |  |  |  | 1700 | 127 | 13.3858 | 1 | 4
3 | TOMADAS COZINHA |  |  | 3 | 3 |  | 2100 | 127 | 16.5354 | 0.8 | 4
4 | TOMADAS AREA DE SERVIÇO + BANHEIRO EXTERNO |  |  | 1 | 3 |  | 1900 | 127 | 14.9606 | 0.8 | 4
5 | TOMADAS AREA DE LAZER + CORREDOR FRONTAL |  |  | 1 | 3 |  | 1900 | 127 | 14.9606 | 0.8 | 4
6 | TOMADAS QUARTO + BANHEIRO INTERNO |  |  | 1 | 4 |  | 2500 | 127 | 19.685 | 0.8 | 6
7 | TOMADAS SUÍTE |  |  | 2 | 3 |  | 2000 | 127 | 15.748 | 0.8 | 4
8 | TOMADAS SALA |  |  | 2 | 3 |  | 2000 | 127 | 15.748 | 0.8 | 4
9 | TOMADAS BANHEIRO DA SUÍTE + GARAGEM |  |  |  | 3 |  | 1800 | 127 | 14.1732 | 0.8 | 4
10 | CHUVEIRO SUÍTE |  |  |  |  | 5400 | 5400 | 220 | 24.5455 | 1 | 10
11 | CHUVEIRO SOCIAL |  |  |  |  | 5400 | 5400 | 220 | 24.5455 | 1 | 10
12 | MÁQ. LAVAR |  |  |  |  | 2625 | 2625 | 220 | 11.9318 | 0.8 | 2.5
13 | AR CONDICIONADO QUARTO |  |  |  |  | 1650 | 1650 | 220 | 7.5 | 0.8 | 2.5
14 | AR CONDICIONADO SUITE |  |  |  |  | 1650 | 1650 | 220 | 7.5 | 0.8 | 2.5
15 | BOMBA PISCINA |  |  |  |  | 400 | 400 | 127 | 3.1496 | 0.8 | 2.5
16 | FORNO MICROONDAS |  |  |  |  | 1760 | 1760 | 220 | 8 | 0.92 | 2.5
17 | MOTOR DO PORTÃO |  |  |  |  | 300 | 300 | 220 | 1.3636 | 0.8 | 2.5
18 | CIRCUITO RESERVA |  |  |  | 1 |  | 600 | 127 | 4.7244 | 0.8 | 2.5
19 | CIRCUITO RESERVA |  |  |  | 1 |  | 600 | 127 | 4.7244 | 0.8 | 2.5
20 | CIRCUITO RESERVA |  |  |  | 1 |  | 600 | 127 | 4.7244 | 0.8 | 2.5
21 | CIRCUITO RESERVA |  |  |  | 1 |  | 600 | 127 | 4.7244 | 0.8 | 2.5
22 | ALIMENTADOR | [5 empty] | 38685 | 380 | 101.8026 | 0.8 | FASE: 35
NEUTRO: 25
PE: 25

## Secção Mínima
CIRCUITO | DESCRIÇÃO | CRITÉRIO DE SECÇÃO MÍNIMA [mm²]
1 | ILUM. EXTERNA | 1.5
2 | ILUM. INTERNA | 1.5
3 | TOMADAS COZINHA (TUG) | 2.5
4 | TOMADAS AREA DE SERVIÇO + BANHEIRO EXTERNO (TUG) | 2.5
5 | TOMADAS AREA DE LAZER + CORREDOR FRONTAL (TUG) | 2.5
6 | TOMADAS QUARTO + BANHEIRO INTERNO (TUG) | 2.5
7 | TOMADAS SUÍTE (TUG) | 2.5
8 | TOMADAS SALA (TUG) | 2.5
9 | TOMADAS BANHEIRO DA SUÍTE + GARAGEM (TUG) | 2.5
10 | CHUVEIRO SUÍTE (TUE) | 2.5
11 | CHUVEIRO SOCIAL (TUE) | 2.5
12 | MÁQ. LAVAR (TUE) | 2.5
13 | AR CONDICIONADO QUARTO (TUE) | 2.5
14 | AR CONDICIONADO SUITE (TUE) | 2.5
15 | BOMBA PISCINA (TUE) | 2.5
16 | FORNO MICROONDAS (TUE) | 2.5
17 | MOTOR DO PORTÃO (TUE) | 2.5
18 | CIRCUITO RESERVA | 2.5
19 | CIRCUITO RESERVA | 2.5
20 | CIRCUITO RESERVA | 2.5
21 | CIRCUITO RESERVA | 2.5

## Capacidade de Corrente
CIRCUITO | DESCRIÇÃO | ILUMINAÇÃO |  | TOMADA DE USO GERAL |  | TUE | POT. TOTAL | TENSÃO | CORRENTE DE PROJETO [IP] | FCA | FCT | FCR | CAPACIDADE DE CORRENTE [IC] | CAPACIDADE DE CORRENTE TABELADA [IC']*[1] | RESULTADO DO CRITÉRIO DA CAP. CORRENTE
|  | 100 VA | 200 VA | 100 VA | 600 VA | (VA) | (VA) | (V) | (A) | - | - | - | (A) | (A) | [mm²]
1 | ILUM. EXTERNA | 8 | 2 |  |  |  | 1200 | 127 | 9.4488 | 0.6 | 1 | 1 | 15.748 | 21 | 2.5
2 | ILUM. INTERNA | 13 | 2 |  |  |  | 1700 | 127 | 13.3858 | 0.6 | 1 | 1 | 22.3097 | 28 | 4
3 | TOMADAS COZINHA |  |  | 3 | 3 |  | 2100 | 127 | 16.5354 | 0.6 | 1 | 1 | 27.5591 | 28 | 4
4 | TOMADAS AREA DE SERVIÇO + BANHEIRO EXTERNO |  |  | 1 | 3 |  | 1900 | 127 | 14.9606 | 0.6 | 1 | 1 | 24.9344 | 28 | 4
5 | TOMADAS AREA DE LAZER + CORREDOR FRONTAL |  |  | 1 | 3 |  | 1900 | 127 | 14.9606 | 0.6 | 1 | 1 | 24.9344 | 28 | 4
6 | TOMADAS QUARTO + BANHEIRO INTERNO |  |  | 1 | 4 |  | 2500 | 127 | 19.685 | 0.6 | 1 | 1 | 32.8084 | 36 | 6
7 | TOMADAS SUÍTE |  |  | 2 | 3 |  | 2000 | 127 | 15.748 | 0.65 | 1 | 1 | 24.2277 | 28 | 4
8 | TOMADAS SALA |  |  | 2 | 3 |  | 2000 | 127 | 15.748 | 0.6 | 1 | 1 | 26.2467 | 28 | 4
9 | TOMADAS BANHEIRO DA SUÍTE + GARAGEM |  |  |  | 3 |  | 1800 | 127 | 14.1732 | 0.65 | 1 | 1 | 21.805 | 28 | 4
10 | CHUVEIRO SUÍTE |  |  |  |  | 5400 | 5400 | 220 | 24.5455 | 0.6 | 1 | 1 | 40.9091 | 50 | 10
11 | CHUVEIRO SOCIAL |  |  |  |  | 5400 | 5400 | 220 | 24.5455 | 0.6 | 1 | 1 | 40.9091 | 50 | 10
12 | MÁQ. LAVAR |  |  |  |  | 2625 | 2625 | 220 | 11.9318 | 0.6 | 1 | 1 | 19.8864 | 21 | 2.5
13 | AR CONDICIONADO QUARTO |  |  |  |  | 1650 | 1650 | 220 | 7.5 | 0.6 | 1 | 1 | 12.5 | 15.5 | 1.5
14 | AR CONDICIONADO SUITE |  |  |  |  | 1650 | 1650 | 220 | 7.5 | 0.65 | 1 | 1 | 11.5385 | 12 | 1
15 | BOMBA PISCINA |  |  |  |  | 400 | 400 | 127 | 3.1496 | 0.6 | 1 | 1 | 5.2493 | 8 | 0.5
16 | FORNO MICROONDAS |  |  |  |  | 1760 | 1760 | 220 | 8 | 0.6 | 1 | 1 | 13.3333 | 15.5 | 1.5
17 | MOTOR DO PORTÃO |  |  |  |  | 300 | 300 | 220 | 1.3636 | 0.65 | 1 | 1 | 2.0979 | 8 | 0.5
18 | CIRCUITO RESERVA |  |  |  | 1 |  | 600 | 127 | 4.7244 | 0.57 | 1 | 1 | 8.2884 | 10 | 0.75
19 | CIRCUITO RESERVA |  |  |  | 1 |  | 600 | 127 | 4.7244 | 0.57 | 1 | 1 | 8.2884 | 10 | 0.75
20 | CIRCUITO RESERVA |  |  |  | 1 |  | 600 | 127 | 4.7244 | 0.57 | 1 | 1 | 8.2884 | 10 | 0.75
21 | CIRCUITO RESERVA |  |  |  | 1 |  | 600 | 127 | 4.7244 | 0.57 | 1 | 1 | 8.2884 | 10 | 0.75
22 | ALIMENTADOR | [5 empty] | 38685 | 380 | 101.8026 | 1 | 1 | 1 | 101.8026 | 110 | 35
REFERÊNCIAS
[1]: Tabela de capacidade de condução de corrente em ampéres (Referência B1/3 condutores carregados)
[IC']: Capacidade de corrente que será usada para dimensionar eletrodutos
Tabela 1: Capacidade de condução de Corrente

## Limite de Queda de Tensão
OBSERVAÇÕES | [9 empty] | Tabela 2 - Queda de tensão unitária
1) Os valores de "ΔV" utlizado nas tabelas a seguir será escolhido baseando-se na secção sugerida pelo método "Capacidade de Corrente" e com FP = 0.8
LEGENDA |  | EXEMPLO |  |  | ANOTAÇÃO EXTRA
PL: Ponto de Luz |  | QDC até ponto de luz A = QDC - PL(A) |  |  | Se houver mais um de um ponto de luz com mesma letra, eles serão numerados conforme proximadade do QDC, onde PL(A1) é o ponto de luz A mais proximo do QDC.
TM: Tomada |  | Ponto de luz A até tomada 8 = PL(A) - TM(8)
CIRCUITO 1: ILUMINAÇÃO EXTERNA
TRECHO | Potência aparente do trecho (VA) | Tensão (V) | Corrente de projeto (A) | Comprimento do circuito (m) | Comprimento do circuito (km) | ΔV (V/A*km) [1] | Δe_trecho (%) | Δe_acumulado (%) | Secção sugerida (mm²)
QDC - PL(N1) | 400 | 127 | 3.1496 | 14.6299 | 0.01463 | 14.3 | 0.51884 | 0.51884 | 2.5
PL(N1) - PL(N2) | 300 | 127 | 2.3622 | 4.0478 | 0.0040478 | 14.3 | 0.10766 | 0.6265
PL(N2) - PL(N3) | 200 | 127 | 1.5748 | 4.4529 | 0.0044529 | 14.3 | 0.078959 | 0.70546
PL(N3) - PL(O) | 100 | 127 | 0.7874 | 4.123 | 0.004123 | 14.3 | 0.036555 | 0.74201
QDC - PL(M1) | 200 | 127 | 1.5748 | 9.98 | 0.00998 | 14.3 | 0.17697 | 0.91898
PL(M1) - PL(M2) | 100 | 127 | 0.7874 | 3.3423 | 0.0033423 | 14.3 | 0.029633 | 0.94861
QDC - PL(Q1) | 600 | 127 | 4.7244 | 8.1342 | 0.0081342 | 14.3 | 0.43271 | 1.3813
PL(Q1) - PL(Q2) | 100 | 127 | 0.7874 | 4.5681 | 0.0045681 | 14.3 | 0.040501 | 1.4218
PL(Q1) - PL(P1) | 400 | 127 | 3.1496 | 4.7577 | 0.0047577 | 14.3 | 0.16873 | 1.5905
PL(P1) - PL(P2) | 200 | 127 | 1.5748 | 11.3518 | 0.011352 | 14.3 | 0.20129 | 1.7918
CIRCUITO 2: ILUMINAÇÃO INTERNA
TRECHO | Potência aparente do trecho (VA) | Tensão (V) | Corrente de projeto (A) | Comprimento do circuito (m) | Comprimento do circuito (km) | ΔV (V/A*km) [1] | Δe_trecho (%) | Δe_acumulado (%) | Secção sugerida (mm²)
QDC - PL(I) | 600 | 127 | 4.7244 | 1.7907 | 0.0017907 | 14.3 | 0.095258 | 0.095258 | 2.5
PL(I) - PL(K1) | 400 | 127 | 3.1496 | 3.5157 | 0.0035157 | 14.3 | 0.12468 | 0.21994
PL(K1) - PL(K2) | 200 | 127 | 1.5748 | 3.3047 | 0.0033047 | 14.3 | 0.058599 | 0.27854
PL(I) - PL(J) | 100 | 127 | 0.7874 | 2.2797 | 0.0022797 | 14.3 | 0.020212 | 0.29875
QDC - PL(H) | 600 | 127 | 4.7244 | 2.3817 | 0.0023817 | 14.3 | 0.1267 | 0.42545
PL(H) - PL(G) | 500 | 127 | 3.937 | 2.3019 | 0.0023019 | 14.3 | 0.10204 | 0.52749
PL(G) - PL(F) | 400 | 127 | 3.1496 | 2.0812 | 0.0020812 | 14.3 | 0.073808 | 0.6013
PL(F) - PL(E) | 300 | 127 | 2.3622 | 1.9262 | 0.0019262 | 14.3 | 0.051233 | 0.65253
PL(E) - PL(D) | 100 | 127 | 0.7874 | 2.5341 | 0.0025341 | 14.3 | 0.022467 | 0.675
PL(E) - PL(C.) | 100 | 127 | 0.7874 | 3.4513 | 0.0034513 | 14.3 | 0.030599 | 0.7056
QDC - PL(B1) | 500 | 127 | 3.937 | 1.8081 | 0.0018081 | 14.3 | 0.080153 | 0.78575
PL(B1) - PL(A) | 100 | 127 | 0.7874 | 1.9812 | 0.0019812 | 14.3 | 0.017565 | 0.80332
PL(B1) - PL(B2) | 300 | 127 | 2.3622 | 1.5363 | 0.0015363 | 14.3 | 0.040863 | 0.84418
PL(B2) - PL(B3) | 200 | 127 | 1.5748 | 1.2609 | 0.0012609 | 14.3 | 0.022358 | 0.86654
PL(B3) - PL(B4) | 100 | 127 | 0.7874 | 1.5118 | 0.0015118 | 14.3 | 0.013404 | 0.87994
CIRCUITO 3: TOMADAS DA COZINHA
TRECHO | Potência aparente do trecho (VA) | Tensão (V) | Corrente de projeto (A) | Comprimento do circuito (m) | Comprimento do circuito (km) | ΔV (V/A*km) [1] | Δe_trecho (%) | Δe_acumulado (%) | Secção sugerida (mm²)
QDC - PL(E) | 2100 | 127 | 16.5354 | 9.9913 | 0.0099913 | 8.96 | 1.1656 | 1.1656 | 4
PL(E) - TM(3_1) | 200 | 127 | 1.5748 | 0.8718 | 0.0008718 | 8.96 | 0.0096861 | 1.1753
TM(3_1) - TM(3_2) | 100 | 127 | 0.7874 | 1.2167 | 0.0012167 | 8.96 | 0.006759 | 1.182
PL(E) - TM(3_3) | 100 | 127 | 0.7874 | 1.0287 | 0.0010287 | 8.96 | 0.0057146 | 1.1877
PL(E) - TM(3_4) | 1200 | 127 | 9.4488 | 1.3719 | 0.0013719 | 8.96 | 0.091454 | 1.2792
PL(E) - TM(3_5) | 600 | 127 | 4.7244 | 0.8106 | 0.0008106 | 8.96 | 0.027018 | 1.3062
CIRCUITO 4: TOMADAS AREA DE SERVIÇO + BANHEIRO EXTERNO (TUG)
TRECHO | Potência aparente do trecho (VA) | Tensão (V) | Corrente de projeto (A) | Comprimento do circuito (m) | Comprimento do circuito (km) | ΔV (V/A*km) [1] | Δe_trecho (%) | Δe_acumulado (%) | Secção sugerida (mm²)
QDC - PL(E) | 1900 | 127 | 14.9606 | 9.9913 | 0.0099913 | 8.96 | 1.0546 | 1.0546 | 4
PL(E) - TM(4_1) | 600 | 127 | 4.7244 | 2.5581 | 0.0025581 | 8.96 | 0.085265 | 1.1398
PL(E) - PL(C.) | 1300 | 127 | 10.2362 | 3.4513 | 0.0034513 | 8.96 | 0.24925 | 1.3891
PL(C.) - TM(4_2) | 100 | 127 | 0.7874 | 0.8928 | 0.0008928 | 8.96 | 0.0049597 | 1.394
PL(C.) - TM(4_3) | 1200 | 127 | 9.4488 | 0.4261 | 0.0004261 | 8.96 | 0.028405 | 1.4224
CIRCUITO 5: TOMADAS AREA DE LAZER + CORREDOR FRONTAL (TUG)
TRECHO | Potência aparente do trecho (VA) | Tensão (V) | Corrente de projeto (A) | Comprimento do circuito (m) | Comprimento do circuito (km) | ΔV (V/A*km) [1] | Δe_trecho (%) | Δe_acumulado (%) | Secção sugerida (mm²)
QDC - PL(Q2) | 1900 | 127 | 14.9606 | 9.7753 | 0.0097753 | 8.96 | 1.0318 | 1.0318 | 4
PL(Q2) - TM(5_1) | 600 | 127 | 4.7244 | 1.3595 | 0.0013595 | 8.96 | 0.045314 | 1.0771
PL(Q2) - TM(5_2) | 100 | 127 | 0.7874 | 1.1983 | 0.0011983 | 8.96 | 0.0066568 | 1.0837
PL(Q2) - TM(5_3) | 1200 | 127 | 9.4488 | 1.9548 | 0.0019548 | 8.96 | 0.13031 | 1.2141
CIRCUITO 6: TOMADAS QUARTO + BANHEIRO INTERNO (TUG)
TRECHO | Potência aparente do trecho (VA) | Tensão (V) | Corrente de projeto (A) | Comprimento do circuito (m) | Comprimento do circuito (km) | ΔV (V/A*km) [1] | Δe_trecho (%) | Δe_acumulado (%) | Secção sugerida (mm²)
QDC - PL(G) | 2500 | 127 | 19.685 | 4.6836 | 0.0046836 | 6.03 | 0.43775 | 0.43775 | 6
PL(G) - TM(6_1) | 1200 | 127 | 9.4488 | 1.748 | 0.001748 | 6.03 | 0.078421 | 0.51617
PL(G) - TM(6_2) | 700 | 127 | 5.5118 | 1.7113 | 0.0017113 | 6.03 | 0.044785 | 0.56096
TM(6_2) - TM(6_3) | 100 | 127 | 0.7874 | 2.0504 | 0.0020504 | 6.03 | 0.0076656 | 0.56863
PL(G) - PL(F) | 600 | 127 | 4.7244 | 2.0812 | 0.0020812 | 6.03 | 0.046685 | 0.61531
PL(F) - TM(6_4) | 600 | 127 | 4.7244 | 1.8289 | 0.0018289 | 6.03 | 0.041025 | 0.65634
CIRCUITO 7: TOMADAS SUÍTE (TUG)
TRECHO | Potência aparente do trecho (VA) | Tensão (V) | Corrente de projeto (A) | Comprimento do circuito (m) | Comprimento do circuito (km) | ΔV (V/A*km) [1] | Δe_trecho (%) | Δe_acumulado (%) | Secção sugerida (mm²)
QDC - PL(J) | 2000 | 127 | 15.748 | 4.0703 | 0.0040703 | 8.96 | 0.45223 | 0.45223 | 4
PL(J) - TM(7_1) | 1200 | 127 | 9.4488 | 1.1891 | 0.0011891 | 8.96 | 0.079268 | 0.5315
PL(J) - TM(7_2) | 700 | 127 | 5.5118 | 1.3409 | 0.0013409 | 8.96 | 0.052143 | 0.58364
TM(7_2) - TM(7_3) | 100 | 127 | 0.7874 | 1.8905 | 0.0018905 | 8.96 | 0.010502 | 0.59414
PL(J) - TM(7_4) | 100 | 127 | 0.7874 | 2.9588 | 0.0029588 | 8.96 | 0.016437 | 0.61058
CIRCUITO 8: TOMADAS SALA (TUG)
TRECHO | Potência aparente do trecho (VA) | Tensão (V) | Corrente de projeto (A) | Comprimento do circuito (m) | Comprimento do circuito (km) | ΔV (V/A*km) [1] | Δe_trecho (%) | Δe_acumulado (%) | Secção sugerida (mm²)
QDC - TM(8_2) | 800 | 127 | 6.2992 | 3.7176 | 0.0037176 | 8.96 | 0.16522 | 0.16522 | 4
TM(8_2) - TM(8_1) | 100 | 127 | 0.7874 | 2.0099 | 0.0020099 | 8.96 | 0.011165 | 0.17638
TM(8_2) - TM(8_3) | 600 | 127 | 4.7244 | 2.9255 | 0.0029255 | 8.96 | 0.097511 | 0.27389
QDC - TM(8_4) | 1200 | 127 | 9.4488 | 2.6255 | 0.0026255 | 8.96 | 0.17502 | 0.44891
CIRCUITO 9: TOMADAS BANHEIRO DA SUÍTE + GARAGEM (TUG)
TRECHO | Potência aparente do trecho (VA) | Tensão (V) | Corrente de projeto (A) | Comprimento do circuito (m) | Comprimento do circuito (km) | ΔV (V/A*km) [1] | Δe_trecho (%) | Δe_acumulado (%) | Secção sugerida (mm²)
QDC - PL(J2) | 1800 | 127 | 14.1732 | 4.0703 | 0.0040703 | 8.96 | 0.407 | 0.407 | 4
PL(J2) - TM(9_1) | 1200 | 127 | 9.4488 | 1.7958 | 0.0017958 | 8.96 | 0.11971 | 0.52672
PL(J2) - TM(9_2) | 600 | 127 | 4.7244 | 4.261 | 0.004261 | 8.96 | 0.14202 | 0.66874
CIRCUITO 10: CHUVEIRO SUÍTE (TUE)
TRECHO | Potência aparente do trecho (VA) | Tensão (V) | Corrente de projeto (A) | Comprimento do circuito (m) | Comprimento do circuito (km) | ΔV (V/A*km) [1] | Δe_trecho (%) | Δe_acumulado (%) | Secção sugerida (mm²)
QDC - CHUVEIRO SUÍTE | 5400 | 220 | 24.5455 | 3.5454 | 0.0035454 | 3.63 | 0.14359 | 0.14359 | 10
CIRCUITO 11: CHUVEIRO SOCIAL (TUE)
TRECHO | Potência aparente do trecho (VA) | Tensão (V) | Corrente de projeto (A) | Comprimento do circuito (m) | Comprimento do circuito (km) | ΔV (V/A*km) [1] | Δe_trecho (%) | Δe_acumulado (%) | Secção sugerida (mm²)
QDC - CHUVEIRO SOCIAL | 5400 | 220 | 24.5455 | 8.3942 | 0.0083942 | 3.63 | 0.33997 | 0.33997 | 10
CIRCUITO 12: MÁQ. LAVAR (TUE)
TRECHO | Potência aparente do trecho (VA) | Tensão (V) | Corrente de projeto (A) | Comprimento do circuito (m) | Comprimento do circuito (km) | ΔV (V/A*km) [1] | Δe_trecho (%) | Δe_acumulado (%) | Secção sugerida (mm²)
QDC - MÁQ. LAVAR | 2625 | 220 | 11.9318 | 12.4767 | 0.012477 | 14.3 | 0.96765 | 0.96765 | 2.5
CIRCUITO 13: AR CONDICIONADO QUARTO (TUE)
TRECHO | Potência aparente do trecho (VA) | Tensão (V) | Corrente de projeto (A) | Comprimento do circuito (m) | Comprimento do circuito (km) | ΔV (V/A*km) [1] | Δe_trecho (%) | Δe_acumulado (%) | Secção sugerida (mm²)
QDC - AR COND. QUARTO | 1650 | 220 | 7.5 | 8.056 | 0.008056 | 23.3 | 0.6399 | 0.6399 | 1.5
CIRCUITO 14: AR CONDICIONADO SUITE (TUE)
TRECHO | Potência aparente do trecho (VA) | Tensão (V) | Corrente de projeto (A) | Comprimento do circuito (m) | Comprimento do circuito (km) | ΔV (V/A*km) [1] | Δe_trecho (%) | Δe_acumulado (%) | Secção sugerida (mm²)
QDC -AR COND. SUÍTE | 1650 | 220 | 7.5 | 5.7345 | 0.0057345 | 23.3 | 0.4555 | 0.4555 | 1.5
CIRCUITO 15: BOMBA PISCINA (TUE)
TRECHO | Potência aparente do trecho (VA) | Tensão (V) | Corrente de projeto (A) | Comprimento do circuito (m) | Comprimento do circuito (km) | ΔV (V/A*km) [1] | Δe_trecho (%) | Δe_acumulado (%) | Secção sugerida (mm²)
QDC - BOM. PISCINA | 400 | 127 | 3.1496 | 25.8727 | 0.025873 | 23.3 | 1.495 | 1.495 | 1.5
CIRCUITO 16: FORNO MICROONDAS (TUE)
TRECHO | Potência aparente do trecho (VA) | Tensão (V) | Corrente de projeto (A) | Comprimento do circuito (m) | Comprimento do circuito (km) | ΔV (V/A*km) [1] | Δe_trecho (%) | Δe_acumulado (%) | Secção sugerida (mm²)
QDC - MICROONDAS | 1760 | 220 | 8 | 11.7094 | 0.011709 | 23.3 | 0.99211 | 0.99211 | 1.5
CIRCUITO 17: MOTOR DO PORTÃO (TUE)
TRECHO | Potência aparente do trecho (VA) | Tensão (V) | Corrente de projeto (A) | Comprimento do circuito (m) | Comprimento do circuito (km) | ΔV (V/A*km) [1] | Δe_trecho (%) | Δe_acumulado (%) | Secção sugerida (mm²)
QDC - M. PORTÃO | 300 | 220 | 1.3636 | 13.8046 | 0.013805 | 23.3 | 0.19937 | 0.19937 | 1.5
CIRCUITO 22: ALIMENTADOR
TRECHO | Potência aparente do trecho (VA) | Tensão (V) | Corrente de projeto (A) | Comprimento do circuito (m) | Comprimento do circuito (km) | ΔV (V/A*km) [1] | Δe_trecho (%) | Δe_acumulado (%) | Secção sugerida (mm²)
MEDIDOR - QDC | 38685 | 380 | 101.8026 | 7.4527 | 0.0074527 | 1.12 | 0.22362 | 0.22362 | 35

## Classif. da unidade Consumidora
Classifciação da unidade consumidora, conforme a norma mais recente da distribuidora do ES |  |  |  | OBSERVAÇÕES
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TENSÃO SECUNDÁRIA EDIFICAÇÕES INDIVIDUAIS - EDP ESPÍRITO SANTO - PT.DT.PDN.000061 - V.12 06/04/2023 |  |  |  | *: Área em que efetivamente há tomadas.
As tabelas demonstadas nessa planinha foram tiradas do arquivo citado no hiperlink ao lado.
CÁLCULO DA POTÊNCIA INSTALADA
CIRCUITO | CARACTERÍSTICAS |  | POTÊNCIA (W)
Iluminação interna + externa | 2900 VA |  | 2900
TUG's em função da área construida [Tabela 2] | Área coberta* = 130,13 m² |  | 2800
TUE'S [Tabelas 3,4] | POTÊNCIA (VA) | QUANTIDADE | POTÊNCIA (W)
Chuveiros | 5400 | 2 | 10800
Máquina de lavar | 2625 (FP = 0.8) | 1 | 2100
Ar condicionado | 1650 (FP = 0.8) | 2 | 2640
Bomba da piscina (1/2 CV) | Valor da Tabela 3 | 1 | 790
Forno microondas | Valor da Tabela 4 | 1 | 1500
Motor do portão | - | 1 | 300
TOTAL |  |  | 23830
DIMENSIONAMENTO DA CATEGORIA
Carga instalada (kW) | 23.83
Categoria | T1
Proteção de entrada principal | 63 A (trifásico)
Tipo de Fornecimento | 3 Fases (Neutro)
Ramal de ligação Aéreo | 16 mm²
Condutor de entrada (até o medidor) | Responsabilidade da EDP
Condutor de entrada (após o medidor) | Cobre isolado 16 mm²
Condutor de entrada (Classe) | 2
Tipo de caixa | Caixa policarbonato padrão individual
Eletroduto de entrada | PVC 50 mm ou Aço di-40 mm
Terra - condutor cobre | 10 mm²
Terra - eletroduto | PVC 20 mm ou Aço di-15 mm
Motor - Maior motor | 7,5 CV
Motor - Partida | C.E.T
RAMAL DE LIGAÇÃO, POSTES E PONTALETES
Tipo de fornecimento | T1,T2
Ramal de ligação (Multiplex) | Q16 e Q25 (mm²)
Engastamento | Nota 3
Diâmetro para engastamento e Concretagem de base do poste | Base + 0,3
Poste de aço Galvanizado Altura 7,0 m: Diamentro externo (pol) x Espessura (mm) | 76 (3") x 3,35